Akce:	2.ZŠ Preislerova 1335, Beroun – přístavba tělocvičny

Stupeň:  	Dokumentace pro provedení stavby

Zak.č.:    22 013 4

D.1.4.

VZDUCHOTECHNIKA

Technická zpráva

a

seznam strojů a zařízení a technická specifikace

Vypracoval: Záruba                                                   Praha, duben 2022

V objektu 2.ZŠ Preislerova 1335, Beroun bude provedena přístavba tělocvičny. Tato projektová dokumentace řeší větrání šaten a příslušného hygienického zázemí a větrání tělocvičny.

Podkladem pro zpracování projektu vzduchotechniky bylo:

- stavební výkres v měř.1:50,

- dokumentace pro stavební povolení 2/2022

- konzultace s vedoucím projektantem a ostatními profesemi,

- konzultace s dodavateli.

Při návrhu vzd. zařízení byly respektovány následující předpisy a normy: ***

ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení*

Technická pravidla TPG  90802.*

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 26.3.2012 - Podmínky ochrany zdraví

zaměstnanců při práci.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Vyhláška č. 20/2012 Sb. - O technických požadavcích na stavby.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru*

vzduchotechnickým  zařízením.

ČSN 73 4108 - Šatny, umyvárny a záchody.*

ČSN EN 15665 změna 1.2011 - větrání staveb*

Vyhláška č.6/2003 Sb. ze dne 16.12.2002 - Pobytové místnosti

Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 28.2.2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.

Nařízení komise EU č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a

Rady 2009/125/ES - Požadavky na Ekodesign jednotek.*

*** Umožňuje rovnocenné řešení.

Uvažované klimatické podmínky:

- výpočtová teplota zimní					tez  = -15  oC

- výpočtová teplota letní					tel   =  32  oC

Koncepce řešení vychází z následujících skutečností:

Pro ohřev vzduchu ve vzd. zařízení je určena voda 70/50 oC.

Nebylo požadováno chlazení.

Základní tepelné ztráty jsou kryty ústředním vytápěním.

Dimenzování vzduchotechnických zařízení:

šatny								20 m3/hod./skříňka

hygienické zázemí						50 m3/hod./WC

150 m3/hod./sprcha

25 m3/hod./pisoár, úklid

30 m3/hod./umyvadlo

tělocvična							90 m3/hod./ cvičenec

Požadavky na udržování mikroklimatu:

Teploty: letní  -  negarantovány

zimní -  šatny					ti  = 24 oC

tělocvična					ti  = 18 oC

Hlučnost:  šatny						LA = 50 dB(A)

tělocvična						LA = 55 dB(A)

venkovní prostory - ve dne               	     	LA  = 50 dB(A)

v noci			LA = 40 dB(A)

Vzduchotechnická zařízení jsou sestavena z následujících výrobků:

kompaktní stojací klimatizační jednotky s rekuperací

obdélníkové vyústky s regulací

vířivé anemostaty

stěnové mřížky, protidešťová žaluzie

talířové ventily

požární klapky

tlumiče hluku kruhové a vložkové

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu, ohebné hliníkové potrubí s tlumičem, potrubí spiro a další běžné vzduchotechnické výrobky.

Podle potřeby tepelné a požární izolace a nátěry.

Pro potřebu vzduchotechniky jsou v objektu vyčleněny prostory (m.č.01.14, 01.17), kam se umístí strojní vybavení. Do vzd. jednotek jsou umístěny na sání a výfuku tlumiče hluku, které rovněž budou ve vzduchovodech, kterými je přiváděn a odváděn vzduch z větraných prostorů.

V oblasti požárního zabezpečení nebylo nutné činit žádná zvláštní opatření, kromě osazení požárních klapek na rozhraní požárních úseků, požární izolací potrubí a instalací čidla kouře v sacím potrubí u zař.č.2.

Šíření chvění je podstatně omezeno již vlastní konstrukcí klimatizační jednotky, kde jsou všechny točivé části pružně uloženy na tlumičích chvění a jednotlivá potrubí jsou k jednotce připojena přes plátěné nástavce. Jednotka se při montáži podloží rýhovanou gumou a průchody vzduchovodů zdmi a stropy obalí izolací.

Zařízení je nutné vybavit automatickou regulací, která zabezpečí regulování teploty přiváděného vzduchu, protimrazovou ochranu, ovládání vzduchotechnických klapek, signalizaci zanesení filtrů a signalizaci chodu zařízení a hlášení poruch. Spouštění dle denního programu.

Automatická regulace je součástí vzduchotechnických jednotek.

Samostatným projektem je řešeno připojení vzd. zařízení na rozvody topného média (voda 70/50 oC), na rozvody el.energie a odvod kondenzátu.

Zařízení jsou vybavena do jednotek zabudovaným deskovým rekuperátorem, pracujícím s tepelnou účinností 72-81%. Deskový výměník nemá žádné točivé části a tím může pracovat s minimální potřebou údržby. Je vybaven vnitřním baypasem, takže využívá max. tepla ze zpětného vzduchu i v přechodném období.

Ovládání zařízení je provedeno denním programem a samostatným vypínačem.

# POPIS  VZDUCHOTECHNICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ č.1 - Šatny

Šatny jsou větrány rovnotlakým klimatizačním zařízením (filtrace, ohřev) s rekuperací tepla deskovým výměníkem zajišťujícím jak přívod čerstvého, tak odtah znehodnoceného vzduchu.  Kompaktní vzduchotechnická jednotka je umístěna v technické místnosti 01.14.

Přívod a odvod vzduchu ve větraných prostorech je zajišťován potrubím spiro taženým pod stropem jednotlivých místností. Jako přívodní koncové elementy jsou použity vířivé anemostaty a obdélníkové vyústky. Odtah je přes talířové ventily. Do rozvodů jsou vloženy tlumiče hluku. Vzduchový výkon zařízení je stanoven na 1350 m3/hod.

ZAŘÍZENÍ č.2 - Tělocvična

Tělocvična, která je počítána max pro 40 lidí je větrána rovnotlakým klimatizačním zařízením (filtrace, ohřev) s rekuperací tepla deskovým výměníkem zajišťujícím jak přívod čerstvého, tak odtah znehodnoceného vzduchu.  Kompaktní vzduchotechnická jednotka je umístěna v technické místnosti 01.17. Saní vzduchu je provedeno z prostoru atria a výfuk je veden nad střechu.

Přívod a odvod vzduchu ve větraném prostoru je zajišťován potrubím spiro taženým pod stropem. Jako přívodní koncové elementy jsou použity dýzy s dlouhým dosahem a na odtahu obdélníkové vyústky. Do rozvodů jsou vloženy tlumiče hluku. Vzduchový výkon zařízení je stanoven na 3600 m3/hod., což v prostoru zajistí výměnu cca 1,4x/hod.

ZAŘÍZENÍ č.3 – Jednotlivé místnosti

Sklad m.č.D.03 je větrána podtlakově pomocí nástěnného ventilátoru. Vzduchový výkon je stanoven na 90 m3/hod., to zajistí v místnostech výměnu cca 3x/hod. Vzduch se nasává z okolních prostor objektu přes podříznuté dveře. Zároveň tímto ventilátorem je větrána i chodba D.01, která je se skladem propojena přes mřížku (dodávka stavba).

Nároky na energie:

|  | zař.č.1 | zař.č.2 | zař.č.3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Teplo (voda 70/50 ) - kW | 4,3 | 3,9 | - |
| El. energie - kW | 1,0 | 5,0 | 0,01 |

PRÁCE,  KTERÉ  NEJSOU  DODÁVKOU  VZD

1. Stavební práce

Zhotovení průrazů zdmi a stropy jejich začistění po skončené montáži.

V místech průchodu vzduchovodů zdmi a stropy obalit vzduchovody izolací.

Zhotovení podhledů.

2. Lešení

Zhotovení lešení pro montáž vzd. zařízení pod stropy, na fasádě a na střeše.

3. Elektrikářské práce

Připojení vzd. zařízení na zdroj el. energie, ovládání a jištění ve spolupráci s M+R.

Zemnění potrubí na střeše.

4. M+R

Zařízení je nutné vybavit automatickou regulací, která zabezpečí regulování teploty přiváděného vzduchu, protimrazovou ochranu, ovládání vzduchotechnických klapek, signalizaci zanesení filtrů a signalizaci chodu zařízení a hlášení poruch. Spouštění dle denního programu. M+R bude součástí vzduchotechnické jednotky.

5. Topení

Napojení výměníku vzd. jednotek na vodu (70/50 oC).

6. Voda a kanalizace

Odvod kondenzátu od rekuperačního dílu vzduchotechnických jednotek.

# Uvedení do chodu

Uvedením do chodu se rozumí následující práce:

1) individuální vyzkoušení

2) příprava ke komplexnímu vyzkoušení

3) komplexní vyzkoušení

4) zkušební provoz

5) zaučení obsluhy

Všechny uvedené práce, kromě individuálního vyzkoušení, nepatří do montáže a účtují se zvlášť. Ve specifikaci je na tyto práce pamatováno odhadem potřebných pracovních hodin.

Individuálním vyzkoušením se rozumí přezkoušení mechanické funkce smontovaných strojů tak, že budou uvedeny do chodu a to buď naprázdno, nebo se zatížením třeba i za použití náhradního zdroje média. Obecně má individuální vyzkoušení za daných podmínek účelně ověřit kvalitu stroje.

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení je v našem případě nutná. Rozumějí se tím zkoušky a seřizování, které musí být provedeny po individuálním vyzkoušení k tomu, aby jednotlivá zařízení byla schopna komplexního vyzkoušení. Sem patří zaregulování množství vzduchu jednotlivých zařízení, regulace vy ústek a proměření jejich výkonů anemometrem a vazba přívodu vzduchu na odvod.

Komplexní vyzkoušení slouží k tomu, aby dodavatel prokázal, že dodávka je kvalitní a že je schopna zkušebního provozu v návaznosti na automatickou regulaci, topení a elektro.

Zkušební provozy slouží k prověření, zda zařízení bude za předpokládaných provozních podmínek kvalitně pracovat.

Obsluha a údržba zařízení

Obsluze a údržbě vzduchotechnického zařízení se musí věnovat patřičná péče. Zejména je nutné pravidelně čistit a kontrolovat filtry a to podle stupně zaprášení, minimálně však 1x za čtrnáct dní.

Při obsluze a údržbě je nutné se řídit návodem, který je povinen dodat dodavatel vzduchotechniky.

Obsluze a údržbě vzduchotechnického zařízení se mohou věnovat pouze osoby kvalifikované, které se musí seznámit s provozem.

Pro zaučení obsluhy je v rozpočtu počítáno s 1 hodinou.

Na obsluhu a údržbu vzduchotechnického zařízení je třeba počítat s cca 0,1 pracovními silami.

Výpis materiálu

| č.pol. | Specifikace | m. j. | množ. | cena/kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zař.č.1 - Šatny

1-1	Klimatizační jednotka kompaktní stojatá	  ks	1

Qv=1350 m3/hod; P=2x0,5 kW; Qt=4,3 kW

specifikace viz příloha

1-2	Vířivý anemostat přívodní, čtvercový, horizontální připojení	  ks	2

pr.250mm, škrtící klapka, 600x24 Qv=450m3/h

1-3	Vyústka obdélníková komfortní 400x140	ks	2

dvouřadá, regulace I

1-4	Talířový ventil odvodní  vel.200 (225 m3/h) vč mont. rámečku	ks	4

1-5	Talířový ventil odvodní  vel.160 (80 m3/h) vč. mont. rámečku	ks	2

1-6	Talířový ventil odvodní vel.125 (55; 65 m3/h) vč. mont. rámečku	ks	4

1-7	Talířový ventil odvodní  vel.100 (25 m3/h) vč. mont. rámečku	ks	1

1-8	V o l n á

1-9	Stěnová mřížka uzavřená 825x75/12,5	ks	6

1-10	Protidešťová žaluzie 400x500	ks	1

1-11	Kruhový tlumič hluku 315-1000	ks	4

1-12	Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem                         Js 200	m	4

160	m	2

125	m	4

100	m	1

1-13	Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč.

tvarových kusů, 30% v.s.                    obvod 1050/20%	m	20

1-14	Potrubí spiro vč. tvar. kusů  Ø 315	m	6

250	m	6                                              	                                                200	m	2

160	m	4

125	m	3

100	m	1,5

Odvodní část potrubí zajistit proti unikání vysrážené vlhkosti!

1-15	Spojovací a těsnící materiál	   kg	20

1-16	Závěsy	kg	40

Zař.č.2 - Tělocvična

2-1	Klimatizační jednotka kompaktní stojatá	ks	1

Qv=3600 m3/hod; P=2x2,5 kW; Qt=3,9 kW

specifikace viz nabídka

2-2	Protidešťová žaluzie 1000x500	ks	1

2-3	Vyústka obdélníková komfortní 400x200	ks	8

dvouřadá, regulace I

2-4	Vyústka obdélníková komfortní 560x280	ks	4

jednořadá, regulace I

2-5	Vložka tlumiče 100x490 s oběma plechy	ks	3

2-6	Vložka tlumiče 100x490 s náběhovým plechem	ks	9

2-7	Vložka tlumiče 100x490 s odtokovým plechem	ks	9

2-8	Potrubí spiro vč. tvar. kusů  Ø 450	m	42

2-9	Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč.

tvarových kusů, 30% v.s.                    obvod 3500/100%	m	0,7

2630/50%	m	22

1890/30%	m	9

2-10	Výfuková hlavice Ø 450	ks	1

2-11	Požární klapka 630x500 ruční, teplotní s koncovým spínačem	ks	2

2-12	Spojovací a těsnící materiál	  kg	75

2-13	Závěsy	kg	150

Zař.č.3 – Jednotlivé místnosti

3-1	Radiální ventilátor nástěnný	ks	1

Qv=90 m3/hod, P=10 W (230 V) s doběhem chodu

3-2	Potrubí spiro vč. tvar. kusů a ukončení na střeše Ø 100	m	3

3-3	Spojovací a těsnící materiál	  kg	0,5

3-4	Závěsy	kg	1

Nátěry

Nátěr vzd. zařízení a potrubí, kde není kryto a	m2	65

ve venkovním prostoru.

Odstín dle návrhu architekta

Izolace

Tepelná a hluková izolace vzd. potrubí. 6cm minerální plsti	m2	15

na trny + obal AL folií.

Požární izolace vzd. potrubí. 6cm minerální plsti	m2	60

na trny + obal AL folií. Požární odolnost 30min.

Uvedení do chodu

1.	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	hod.	20

2.	Komplexní vyzkoušení	hod.	12

3.	Zkušební provoz	hod.	12

4.	Zaučení obsluhy	hod.	1