## přehled zařízení
PŘEHLED ZAŘÍZENÍ NAPOJENÝCH Z ROZVADĚČŮ M+R A ELEKTRO
OZNAČENÍ | POPIS ZAŘÍZENÍ | UMÍSTĚNÍ | TYP | VÝROBCE | PŘÍKON | NAPĚTÍ | PROUD | OCHRANA | VÝSTUPY - DO | VSTUPY - DI | ROZVADĚČ | POZNÁMKA
[5 empty] | ( kW ) | ( V ) | ( A ) | POZNÁMKA | (povely) | (signalizace) | M+R
VYTÁPĚNÍ
TČ1 | tepelné čerpadlo ÚT 37,2kW-vnitřní jedn. | strojovna 1.NP | AIR 41 C12A |  | xx | 400 |  | vlastní Reg. | POVOLENÍ CHODU | CHOD, PORUCHA | RA1 | napájení řeší elektro
| tepelné čerpadlo ÚT 37,2kW-záložní zdroj 8,8 kW | strojovna 1.NP |  |  | 8.8 | 400 |  |  | (ModBus) | (ModBus) |  | napájení řeší elektro
| tepelné čerpadlo ÚT 37,2kW-venkovní jedn. | střecha |  |  | xx | 400 | [5 empty] | napájení řeší elektro
TČ2 | tepelné čerpadlo ÚT 37,2kW-vnitřní jedn. | strojovna 1.NP | AIR 41 C12A |  | xx | 400 |  | vlastní Reg. | POVOLENÍ CHODU | CHOD, PORUCHA | RA1 | napájení řeší elektro
| tepelné čerpadlo ÚT 37,2kW-záložní zdroj 8,8 kW | strojovna 1.NP |  |  | 8.8 | 400 |  |  | (ModBus) | (ModBus) |  | napájení řeší elektro
| tepelné čerpadlo ÚT 37,2kW-venkovní jedn. | střecha |  |  | xx | 400 | [5 empty] | napájení řeší elektro
TČ3 | tepelné čerpadlo ÚT 37,2kW-vnitřní jedn. | strojovna 1.NP | AIR 41 C12A |  | xx | 400 |  | vlastní Reg. | POVOLENÍ CHODU | CHOD, PORUCHA | RA1 | napájení řeší elektro
| tepelné čerpadlo ÚT 37,2kW-záložní zdroj 8,8 kW | strojovna 1.NP |  |  | 8.8 | 400 |  |  | (ModBus) | (ModBus) |  | napájení řeší elektro
| tepelné čerpadlo ÚT 37,2kW-venkovní jedn. | střecha |  |  | xx | 400 | [5 empty] | napájení řeší elektro
EXP | Exp.a doplňovací systém | strojovna 1.NP |  |  | 0.8 | 230 | 10 |  | - | PORUCHA - přímo | RA1
Č1 | ÚT1-podl.vytápění 1.NP-oběh.čerpadlo | strojovna 1.NP |  |  | 0.175 | 230 | 1.41 |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA1
Č2 | ÚT2-podl.vytápění 2.NP-oběh.čerpadlo | strojovna 1.NP |  |  | 0.175 | 230 | 1.41 |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA1
Č3 | UT3-otopná tělesa-třídy-oběh.čerpadlo | strojovna 1.NP |  |  | 0.034 | 230 | 0.32 |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA1
Č4 | VZT-přívod pro VZT-oběh.čerpadlo | strojovna 1.NP |  |  | 0.151 | 230 | 1.22 |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA1
Č5 | UT5-otopná tělesa-zázemí-oběh.čerpadlo | strojovna 1.NP |  |  | 0.151 | 230 | 1.22 |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA1
Č6 | TUV-nabíjecí oběh.čerpadlo | strojovna 1.NP | [5 empty] | řízení z TČ
ČC1 | TUV-čerpadlo cirkulace | strojovna 1.NP |  |  | 0.175 | 230 | 1.41 |  | CHOD | CHOD/PORUCHA | RA1
RPV | rozdělovače podlah.vytápění | 1.NP | [9 empty] | napájení řeší elektro
RPV | rozdělovače podlah.vytápění | 2.NP | [9 empty] | napájení řeší elektro
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ
VZT 1A | VZT 1-větrání učebny 120 | 1.NP | [5 empty] | vlastní Reg. | (ModBus) | (ModBus) | RA1 | napájení řeší elektro
VZT 1B | VZT 1-větrání učebny 120 | 1.NP | [5 empty] | vlastní Reg. | (ModBus) | (ModBus) | RA1 | napájení řeší elektro
VZT 1C | VZT 1-větrání učebny 120 | 1.NP | [5 empty] | vlastní Reg. | (ModBus) | (ModBus) | RA1 | napájení řeší elektro
VZT 1D | VZT 1-větrání učebny 120 | 1.NP | [5 empty] | vlastní Reg. | (ModBus) | (ModBus) | RA1 | napájení řeší elektro
VZT 1E | VZT 1-větrání učebny 120 | 1.NP | [5 empty] | vlastní Reg. | (ModBus) | (ModBus) | RA1 | napájení řeší elektro
VZT 1F | VZT 1-větrání učebny 120 | 1.NP | [5 empty] | vlastní Reg. | (ModBus) | (ModBus) | RA1 | napájení řeší elektro
| VZT 1-větrání učebny-čerpadlo ohřívače 6x | 1.NP | [5 empty] | řízení z VZT
MCH1A-F | venkovní kondenzační jednotka pro VZT 1 - 6x | střecha | [9 empty] | napájení řeší elektro
VZT 2 | VZT 2-větrání šaten | 1.NP | [5 empty] | vlastní Reg. | (ModBus) | (ModBus) | RA1 | napájení řeší elektro
| VZT 2-větrání šaten-čerpadlo ohřívače | 1.NP | [5 empty] | řízení z VZT
MCH3A | Server 1.NP-Split-venkovní jednotka | střecha | [5 empty] | vlastní Reg. |  |  | RA1 | napájení řeší elektro
| Server 1.NP-Split-vnitřní jednotka | server 1.NP | [8 empty] | RA1 | napájení řeší elektro
MCH3B | Rozvodna FVE 1.NP-Split-venkovní jednotka | střecha | [5 empty] | vlastní Reg. |  |  | RA1 | napájení řeší elektro
| Rozvodna FVE 1.NP-Split-vnitřní jednotka | FVE 1.NP | [8 empty] | RA1 | napájení řeší elektro
VZT 4 | ostatní drobné ventilace | 1.NP, 2.NP | [9 empty] | napájení, ovládání řeší elektro
M+R
DDCx.y | řídící systém a příslušenství |  |  |  | 0.5 | 230 |  |  |  |  | RA1
| celkem RA1 | 1.NP |  |  | 2.161 | kW
| celkem rozvaděče M+R |  |  |  | 2.161 | kW
Vysvětlivky: | povel CHOD … beznapěťový kontakt, připravený v M+R části rozvaděče na svorkovnici XO xxx, kde xxx je označení motoru, svorky očíslovány 1, 2
sign. CHOD … signalizace z pomocného kontaktu stykače, přivedená do M+R části rozvaděče na svorkovnici XI xxx, kde xxx je označení motoru, svorky očíslovány 1, 2, kontakt zatížen napětím 24V !
Ruční ovládání součástí rozvaděčů RA, resp.rozvaděčů elektro.
| V tabulce uvedené příkony jsou příkony instalované. | [6 empty] | Rozvaděč RA1 je určen pro ÚT, CH, VZT, umístěn v techn.místnosti v 1.NP.
PTC … ochrana motoru PTC termistor
TK … tepelná ochrana motoru, termokontakt
příkony a poznámky červeně… zapojí profese elektro