## spec
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ M+R
ozn. |  | č.okruhu | název okruhu
pol. | ks | typ | název položky | popis | způsob | výrobce | cena/
[5 empty] | dodávky |  | poznámka
M+R PRO VYTÁPĚNÍ
TC |  | 1 | Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT1 - podlahové vytápění 1.NP
.01 | 1 | QAE2120.010 | čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | teplota topné vody | DM
.02 | 1 | SAS61.03 | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | DM
.03 | 1 | VXG44.32-16 | trojcestný směšovací ventil Dn 32 Pn 16 kv 16, vč.sady šroubení ALG |  | DM
.04 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | Č1 | P
.05 | 1 | RAK-TW.1000B | příložný/jímkový termostat, rozsah 15-95st.C. |  | DM
.06 | 1 | QAC22 | čidlo teploty venkovní, Ni1000 | teplota venkovní | DM
TC |  | 2 | Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT2 - podlahové vytápění 2.NP
.01 | 1 | QAE2120.010 | čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | teplota topné vody | DM
.02 | 1 | SAS61.03 | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | DM
.03 | 1 | VXG44.32-16 | trojcestný směšovací ventil Dn 32 Pn 16 kv 16, vč.sady šroubení ALG |  | DM
.04 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | Č2 | P
.05 | 1 | RAK-TW.1000B | příložný/jímkový termostat, rozsah 15-95st.C. |  | DM
TC |  | 3 | Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT3 - otopná tělesa - třídy
.01 | 1 | QAE2120.010 | čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | teplota topné vody | DM
.02 | 1 | SAS61.03 | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | DM
.03 | 1 | VXG44.15-2,5 | trojcestný směšovací ventil Dn 15 Pn 16 kv 2,5, vč.sady šroubení ALG |  | DM
.04 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | Č3 | P
SA |  | 4 | Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT
.01 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | Č4 | P
TC |  | 5 | Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT5 - otopná tělesa - zázemí
.01 | 1 | QAE2120.010 | čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | teplota topné vody | DM
.02 | 1 | SAS61.03 | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | DM
.03 | 1 | VXG44.32-16 | trojcestný směšovací ventil Dn 32 Pn 16 kv 16, vč.sady šroubení ALG |  | DM
.04 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | Č5 | P
TIC |  | 7 | Regulace teploty TUV
.01 | 1 | QAP22 | čidlo teploty pro vložení do jímky, s kabelem 2m | teplota TUV-zásobník | DM
.02 | 1 |  | trojcestný přepínací ventil |  | Z
.03 | 1 |  | oběhové čerpadlo nabíjecí 230 V 50 Hz | Č6 | Z
.04 | 1 |  | čerpadlo cirkulace 230 V 50 Hz | ČC1 | P
TC |  | 8 | Regulace teploty topné vody - ovládání a monitoring tepelného čerpadla
.01 | 1 | QAP22 | čidlo teploty pro vložení do jímky, s kabelem 2m | teplota topné v.-AN | DM
.02 | 2 | QAE2120.010 | čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | teplota topné vody | DM
.03 | 3 |  | tepelné čerpadlo 26 kW, el.záložní ohřev, s kompletní vlastní regulací | TČ1, TČ2, TČ3 | P
.04 | 1 |  | čidlo teploty venkovní |  | P
PC |  | 9 | Regulace tlaku v systemu
.01 | 1 |  | odběr tlaku |  | Z
.02 | 1 |  | tlakoměrný kohout zkušební |  | DM
.03 | 1 | QBE620 | snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V | tlak topné vody | DM
.04 | 1 |  | automatický doplňovací systém, 230 V 50 Hz | EXP | P
.05 | 1 |  | úpravna vody, 230 V 50 Hz | UV | P
A |  | 13 | Poruchová a havarijní signalizace
.01 | 1 | QAA24 | čidlo teploty prostorové, Ni1000 | teplota v prostoru | DM
.02 | 1 | RHV 02 | regulátor hladiny vody vč.elektrod | zaplavení | DM
.03 | 1 | 61 126 | termostat kapilárový rozsah 70-140 st.C vč.jímky | teplota topné vody | DM
.04 | 1 | 61 126 | termostat kapilárový rozsah 30-90 st.C vč.jímky | teplota TUV | DM
.05 | 1 | T6 S1 JP 30 RU 54 | tlačítko havarijní | STOP tlačítko | DM
M+R PRO VZDUCHOTECHNIKU A CHLAZENÍ
TC |  | 21 | Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 1 - třídy
.01 | 6 |  | VZT jednotka s teplov.ohřívačem, chladičem, rekuper., s vlastní regulací, ModBus |  | P
.02 | 6 |  | nástěnný ovládací panel VZT jednotky |  | P
.03 | 6 |  | čidlo teploty venkovní |  | P
.04 | 6 |  | venkovní kondenzační jednotka vč.regulace | MCH1 | Z
.05 | 12 | GDB131.1E | el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V, sign.kontakty SO,SZ | klapka přívod | DM
.06 | 12 | GDB131.1E | el.uzav.servopohon klapky 5 Nm, 24 V, sign.kontakty SO,SZ | klapka odtah | DM
.07 | 6 | SAS61.03 | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V | ohřívač | DM
.08 | 6 | VXG44.15-2,5 | trojcestný směšovací ventil Dn 15 Pn 16 kv 2,5, vč.sady šroubení ALG |  | DM
.09 | 6 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ1a-f | Z
.10 | 6 | QAA24 | čidlo teploty prostorové, Ni1000 | teplota v prostoru | DM
TC |  | 22 | Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 2 - šatny
.01 | 1 |  | VZT jednotka s teplov.ohřívačem, rekuper., s vlastní regulací, ModBus |  | P
.02 | 1 |  | nástěnný ovládací panel VZT jednotky |  | P
.03 | 1 |  | čidlo teploty venkovní |  | P
.04 | 1 | SAS61.03 | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V |  | DM
.05 | 1 | VXG44.15-2,5 | trojcestný směšovací ventil Dn 15 Pn 16 kv 2,5, vč.sady šroubení ALG |  | DM
.06 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz | MČ2 | Z
.07 | 1 | QAA24 | čidlo teploty prostorové, Ni1000 | teplota v prostoru | DM
SA |  | 23 | Monitoring klim.jednotek - VZT 3 - Split - server a rozvodna FVE 1.NP
.01 | 2 | QAA24 | čidlo teploty prostorové, Ni1000 | teplota v prostoru | DM
.02 | 2 |  | venkovní klimatizační jednotka vč.regulace, ModBus | MCH3A, MCH3B | Z
.03 | 2 |  | vnitřní nástěnná klimajednotka vč.regulace, ModBus |  | P
.04 | 2 |  | pomocný modul pro monitoring a ovládání - do vnitřní klimajednotky |  | P |  | alternativně
SA |  | 24 | Monitoring požárních stěnových uzávěrů
.01 | 21 |  | požární stěnový uzávěr s tepelnou spouští, konc.spínačem | PSUM1-PSUM21 | P
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE
|  | 81 | Řídící systém - DDC1
.01 | 1 | PXC100-E.D | podstanice DDC volně programovatelná, modulární, 200 I/O, BACnet/IP |  | DM
.02 | 1 | PXM30.E | barevný dotykový LCD displej 7", BACnet/IP, Webserver, vč.příslušenství |  | DM
.03 | 1 |  | moduly vstupů/výstupů pro 22x AI, 67x DI, 4x AO, 30x DO, vč.přísluš. |  | DM
.04 | 1 | PXC00.E-D | systémový regulátor BACnet, Ethernet, vč.příslušenství, pro ModBus |  | DM
.05 | 1 |  | napájecí transformátor 24 V, 200 VA |  | DM
.06 | 1 |  | switch Ethernet, 6x port Ethernet |  | DM
.07 | 1 |  | poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka | souhr.porucha | DM
.08 | 2 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM
|  | 82 | Rozvaděč RA1
.01 | 1 | Spacial | skříňový rozvaděč, rozměry 600x1800x300 (šxvxh), vč.soklu |  | DM
v.100mm a mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - BMS
|  | 83 | Centrála řídícího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru)
.01 | 1 |  | uživatelský software centrály (Webserver) - tvorba aplikace a zobrazení - M+R |  | DM
OSTATNÍ
|  | 84 | Ostatní
.01 | 1 |  | realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemat rozvaděčů M+R |  | DM
.02 | 1 |  | projektová dokumentace skutečného provedení |  | DM
Montážní práce a materiál
| ks/m |  | název položky
| 200 |  | kabel stíněný JYTY 2Dx1
| 200 |  | kabel stíněný JYTY 4Dx1
| 60 |  | kabel stíněný JYTY 7Dx1
| 60 |  | kabel silový CYKY 2 Ox1,5
| 100 |  | kabel silový CYKY 3Jx1,5
| 40 |  | kabel sdělovací stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8
| 1600 |  | kabel stíněný bezhalogenový (PraFlaCom) SHKFH-R B2cas1d0 2x2x0,8
| 600 |  | kabel stíněný bezhalogenový (PraFlaCom) SHKFH-R B2cas1d0 4x2x0,8
| 400 |  | kabel silový bezhalogenový (PraFlaSafe) 1-CXKH-R B2cas1d0 2 Ox1,5
| 600 |  | kabel silový bezhalogenový (PraFlaSafe) 1-CXKH-R B2cas1d0 3Jx1,5
| 40 |  | vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství
| 150 |  | kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství
| 150 |  | kabelový žlab Mars 125/100 vč.kompletního příslušenství
| 40 |  | instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění
| 40 |  | instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex
| 40 |  | plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK)
| 1kpl |  | ostatní drobné příslušenství
| 1kpl |  | protipožární ucpávky
| 1kpl |  | stavební přípomoce (prostupy, drážky apod.)
| 1kpl |  | el.revize, zpracování návodů k obsluze
| 1kpl |  | oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní
| 1kpl |  | zaškolení obsluhy
| 1kpl |  | doprava
Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže
DM |  |  | Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.
DP |  |  | Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod.
P |  |  | Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.
Z |  |  | Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci.
RDM |  |  | Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž.
SRO |  |  | Přístroj je součástí dodávky rozvaděče.
Poznámky ke specifikaci M+R
1. Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů.
2. Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech,
ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy.
3. Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu.
4. Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem.
Seznam výrobců
V Praze, 11/2022 |  |  |  |  | Vypracoval : ing.Vladimír Píša