## List1
Název veřejné zakázky: „Modernizace VO ve městě Beroun - 3. etapa“
Příloha č. 7 ZD - Technické požadavky zadavatele na svítidla
Výrobce, typ:
Označení | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Účastník doplní ANO nebo NE
1 | Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí - 30 °C až + 50 °C.
2 | Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z korozi odolné hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití.
3 | Svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 až 76 mm, bez použití redukčního adaptéru.
4 | Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli.
5 | Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu a instalace svítidla, svítidlo musí umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár v rozsahu 0 ° až + 15 ° (krok po 5 °), při montáži na výložník v rozsahu - 15 ° až 0 ° (krok po 5 °).
6 | Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla nejméně IP 66.
7 | Oba prostory optické a předřadníkové části musejí být vzájemně konstrukčně odděleny tak, aby nemohla být optická část při otevření svítidla zašpiněna.
8 | Stupeň ochrany difuzoru svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 09.
9 | Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musí být k rámu svítidla přichycen přes silikonové těsnění.
10 | Difuzor svítidla musí být možné v případě potřeby vyměnit.
11 | Svítidlo musí být vybaveno ventilem pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla.
12 | Svítidlo musí být vybaveno přepěťovou ochranou s odolností vůči přepětí 10 kV.
13 | Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů, tzv. COB (Chip On Board).
14 | Náhradní teplota chromatičnosti světelných zdrojů LED silničních svítidel musí být 2 700 K.
15 | Index podání barev světelných zdrojů LED musí být alespoň 70.
16 | Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů.
17 | Svítidlo musí být vybaveno funkcí udržování konstantního světelného toku po dobu životnosti svítidla (CLO).
18 | Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních odrazů, tzn. bez použití reflektorů a obdobných prvků.
19 | Svítidlo ze vzorových úseků č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 21, 22 a 23 musí být vybaveno clonou, která omezí vyzařování svítidla směrem vzad. Toto dodatečné příslušenství je důležité pro omezení ušivého světla při individuálních potřebách obyvatelstva. Clona musí být instalována uvnitř svítidla.
20 | Z důvodu omezení vzniku rušivého světla musí být podíl dolního toku svítidla 100 %, tzn. podíl horního toku svítidla musí být 0 %. Uvedené platí za podmínky instalace svítidla v úhlu sklonu 0 °.
21 | Svítidlo musí být uzpůsobeno tak, že jej lze připojit přímo na napěťovou úroveň 230 V.
22 | Svítidlo musí být na horní straně vybaveno konektorem ZHAGA pro budoucí integraci nových technologií. Konektor musí být z horní strany zakryt krytkou. Celé toto spojení musí zajišťovat minimální stupeň krytí IP 66.
23 | Svítidlo ze vzorového výpočtu č. 7 musí být vybaveno pojistkou uvnitř svítidla.
24 | Svítidlo musí být autonomně stmíváno zcela automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy, dle tabulky č. 2 v příloze 1 ZD - Technická dokumentace.
25 | Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru.
26 | Po otevření svítidla musí být obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich.
27 | Po otevření svítidla musí být okamžitý přístup k elektronickému předřadníku a svorkovnici.
28 | Otevření svítidla musí být možné bez nutnosti použití nářadí.
29 | Životnost světelných zdrojů LED musí být minimálně 100 000 hodin provozu.
30 | Pokles světelného toku světelných zdrojů LED po době provozu 100 000 hodin nesmí být větší než 10 %, definováno hodnotou L90 @ 100 000 h při teplotě okolí 25 °C.
31 | Poskytovaná záruka na všechny komponenty svítidla musí být nejméně 7 let.
32 | Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být svítidlo snadno rozebratelné a tudíž i recyklovatelné.
33 | Svítidlo musí být dodáno v šedém barevném provedení.
34 | Vlastnosti svítidla musí být doloženy certifikovanou zkušebnou a to certifikátem ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i. Všechny certifikáty musí být pro verzi svítidla s konektorem ZHAGA.
35 | Uchazeč musí ke svítidlu doložit deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC), protokol o stupni krytí (IP) a stupni ochrany proti nárazu (IK).
Dne: | Podpis oprávněné osoby a razítko: