## Kryci list
DPS_SOUPIS PRACÍ
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka | D.2-BT- BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE - I.ETAPA
Klasifikace
Fáze
Komentář
Verze
Zpracovatel verze
Zodpovědná osoba
Komentář
Firmy
Typ Firmy | Název

## Rekapitulace
15=A14;21=A15
| Popis | Cena
D.2-BT- BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
#REF!
#REF!
| Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro velký bazén - Okruh A - I.ETAPA | 0
| Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro brouzdaliště - Okruh B - I.ETAPA | 0
| Ostatní zařízení, vybavení chlorovny - I.ETAPA | 0
DSPS, Provozní řád
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Okruh A (I.etapa)
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Už. Kód | Popis | Komentář | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena
D.2-BT- BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
[10 empty] | Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro velký bazén - Okruh A | [6 empty] | 0
##T6##N_Catalog_catGUID | ##T6##PRO_ITEM_catID | ##T6##PRO_ITEM_iteCode | ##T6##PRO_ITEM_szvCode | ##T6##PRO_ITEM_tevCode | 1 | B | BT.A.1.1-3 |  |  | Filtrační zařízení s výškou písku 1,2 m (Ø2000mm), průtok 110 m3/h, max.tlak ve filtru 2,5 bar, materiál: polyester + skelné vlákno, praní voda + vzduch, mezidno s růžicemi, připojení d140, boční otvor ve filtru pr. 400mm |  | kus | 162.78 | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 2 | B | BT.A.1.4-6 |  |  | Vybavení filtru - manometrová sestava, automatický odvzdušňovací ventil |  | kus |  | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 3 | B | BT.A.1.7-9 |  |  | Armaturní systém k filtru-5-ti ventilová souprava Ø140 vč. podpěrné konstrukce |  | kus |  | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 4 | B | BT.A.1.10 |  |  | Filtrační náplň-křemičitý písek frakce (0,4-0,8 a 1,2-2,0), dodávka včetně uložení do filtru |  | kg |  | 0 | 16980 |  | 0
[5 empty] | 5 | B | BT.A.2.1-2 |  |  | Vertikální recirkulační čerpadlo: Q = 200 m3/h, H = 16 m, jmenovitý výkon motoru 15 kW, jmenovité otáčky motoru 1.450 ot/min, hrdlo sání / výtlak: DN 150 / DN 125, napětí / frekvence: 400 V / 50 Hz, třída enegrgetické účinnosti IE2, těleso čerpadla šedá litina EN-GJL-250, těleso filtru šedá litina EN-GJL-250 s ochranným epoxidovým nátěrem k prodloužení životnosti a zvýšené odolnosti materiálu, hřídel a filtrační koš z nerezové oceli 1.4571, mechanická ucpávka siliciumkarbid SiC/SiC/Viton s dlouhou životností, oběžné kolo z aluminiumbronzové slitiny CuAl10FeNi5-C k dosažení vysoké odolnosti vůči negativním vlivům (agresivní médium, kavitace apod.) a setrvalé funkčnosti a výkonu stroje, dvouřadé spodní ložisko robustní hřídele motoru, která je pevně spojena s oběžným kolem, zaručující nehlučný chod, minimalizaci vibrací a šetrný provoz stroje, cirkulační obtokový kanál k oplachu mechanické ucpávky a jejímu mazání a chlazení za účelem vyloučení poškození a prodloužení její životnosti, odvzdušňovací kulový kohout k zabránění poškození mechanické ucpávky. |  | kus |  | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 6 | B | BT.A.2.3-4 |  |  | Měnič frekvence k instalaci na stěnu o výkonu 15kW, ochrana IP 55 |  | kus |  | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 7 | B | BT.A.3.1 |  |  | Měřící a dávkovací zařízení pro kontinuální kontrolu kvality vody (pH, redox, volný a vázaný chlor, teplota), propojení dávkovacích čerpadel a zásobníků chemikálií hadičkou (Viton), instalace vstřikovacích bodů se ZK |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8 | B | BT.A.4.1 |  |  | Čerpadlo horizontální pro odběru vzorku z plastu s lapačem nečistot, H=10m, Q=4m3/h, P=0,16kW, 2850 ot./min, 230V, včetně el. ventil uzávěření nátoku |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9 | B | BT.A-B.5.1.-2 |  |  | PE společné rozpouštěcí nádrže 250l - zásobníky chemikálií |  | kus |  | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 10 | B | BT.A-B.5.3.-4 |  |  | Pojistná záchytná nádrž PE o objemu větším než 250 l |  | kus |  | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 11 | B | BT.A.6 |  |  | Membánové dávkovací čerpadlo koagulantu, Q=5 l/h, P=17 W, p=7bar, 230V |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 12 | B | BT.A.7 |  |  | Membánové dávkovací čerpadlo korekce pH, Q=5 l/h, P=17 W, p=7bar, 230V |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 13 | B | BT.A.9.1 |  |  | Zrychlovací čerpadlo pro systém chlorace plynným chlórem s dávkováním do výtlačné větve a předchlorace (těleso čerpadla, hřídel z nerezové oceli AISI 304, oběžná kola a difuzory z nerezu, mechanická ucpávka z grafitu, 2 pólový motor, otáčky motoru 2850 / min., třída izolace F, stupeň krytí IP 44, max. pracovní tlak 7 bar, max. teplota kapaliny 40°C) - Q = 5 l/min., P1 = 0,46 kW, P2 = 0,37 kW, 400V, připojení 1" vnitřní závit, ZK na chlórové vodě, elektroventil, rušič vakua |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 14 | B | BT.A.11.1 |  |  | Průtokoměr indukční DN250, pro snímání intenzity cirkulované vody a automatické kontinuální měření, proudový a pulzní výstup, nerezová měřící část, pryžová výstelka, snímání průtoku, 230V |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 15 | B | BT.A.12.1-3 |  |  | Elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace DN50, včetně čistícího kusu a 2x šroubení pro pravidelnou snadnou demontáž |  | kus |  | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 16 | B | BT.A.13.1 |  |  | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 5 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 17 | B | BT.A.17 |  |  | Automatická tlaková stanice pro brodítka, sestavu tvoří čerpadlo z nerezové oceli AISI 304, výkon 1,1 kW, 230V, frekvenční měnič pro čerpadlo o výkonu 1,1 kW a nádoba o objemu 19 l |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
Atrakce pro velký bazén - Okruh A
[5 empty] | 18 | B | BT.AX.1.1-2 |  |  | Horizontální blokové odstředivé čerpadlo bez vlasového filtru pro divokou řeku: Q = 300 m3/h, H = 10 m, jmenovitý výkon motoru 11 kW, jmenovité otáčky motoru 1.450 ot/min, hrdlo sání/výtlak: DN150/DN125, napětí/frekvence: 400 V/50 Hz, třída enegrgetické účinnosti IE2, těleso čerpadla a zadní stěna šedá litina EN-GJL-250, hřídel a filtrační koš z nerezové oceli 1.4571, mechanická ucpávka siliciumkarbid SiC/SiC/Viton s dlouhou životností, oběžné kolo z aluminiumbronzové slitiny CuAl10FeNi5-C k dosažení vysoké odolnosti vůči negativním vlivům (agresivní médium, kavitace apod.) a setrvalé funkčnosti a výkonu stroje, dvouřadé spodní ložisko robustní hřídele motoru, která je pevně spojena s oběžným kolem, zaručující nehlučný chod, minimalizaci vibrací a šetrný provoz stroje, cirkulační přepouštěcí kanál k oplachu mechanické ucpávky a jejímu mazání a chlazení za účelem vyloučení poškození a prodloužení její životnosti. |  | kus | 162.78 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 19 | B | BT.AX.1.3-4 |  |  | Měnič frekvence k instalaci na stěnu o výkonu 11kW, ochrana IP 55 |  | kus | 162.78 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 20 | B | BT.AX.2 |  |  | Horizontální čerpadlo i předfiltr z litiny pro dvojici vodních děl: Q=60 m3/h, H=8 m, P=3,0 kW, 400 V, 2850 ot/min, krytí motoru IP55 |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 21 | B | BT.AX.3 |  |  | Horizontální čerpadlo i předfiltr z litiny pro vodní stěnu: Q=50 m3/h, H=10 m, P=3,0 kW, 400 V, 2850 ot/min, krytí motoru IP55 |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 22 | B | BT.AX.4 |  |  | Horizontální čerpadlo i předfiltr z litiny pro masážní trysky: Q=130 m3/h, H=10 m, P=5,5 kW, 400 V, 2850 ot/min, krytí motoru IP55 |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 23 | B | BT.AX.5 |  |  | Horizontální čerpadlo i předfiltr z litiny pro vodní chrliče a dělo: Q=90 m3/h, H=10 m, P=4,0 kW, 400 V, 2850 ot/min, krytí motoru IP55 |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 24 | B | BT.AX.6 |  |  | Horizontální čerpadlo i předfiltr z litiny pro vodní číši: Q=160 m3/h, H=9 m, P=7,5 kW, 400 V, 2850 ot/min, krytí motoru IP55 |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 25 | B | BT.AX.9.1-2 |  |  | Dmychadlo pro vzduchovu dnovou perličku, Q=300 m3/h, P=3,0 kW, 400 V |  | kus |  | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 26 | B | BT.AX.10 |  |  | Dmychadlo pro trubkové masážní pololehátka, Q=360 m3/h, P=3,0kW, 400V |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 27 | B | BT.AX.11 |  |  | Dmychadlo pro trubkové masážní pololehátka, Q=240 m3/h, P=2,2kW, 400V |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 28 | B | BT.AX.12 |  |  | Dmychadlo pro trubkovou masážní lavici, Q=125 m3/h, P=1,3kW, 230V |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
Potrubí, tvarovky, armatury pro velký bazén - Okruh A
[5 empty] | 29 | B | BT.A.P.1 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d32 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 158 |  | 0
[5 empty] | 30 | B | BT.A.P.2 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d40 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 59 |  | 0
[5 empty] | 31 | B | BT.A.P.3 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d50 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 32 | B | BT.A.P.4 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d63 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 30 |  | 0
[5 empty] | 33 | B | BT.A.P.5 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d75 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 54 |  | 0
[5 empty] | 34 | B | BT.A.P.6 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d90 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 174 |  | 0
[5 empty] | 35 | B | BT.A.P.7 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d110 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 28 |  | 0
[5 empty] | 36 | B | BT.A.P.8 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d140 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m | 162.78 | 0 | 50 |  | 0
[5 empty] | 37 | B | BT.A.P.9 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d160 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 138 |  | 0
[5 empty] | 38 | B | BT.A.P.10 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d200 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 47 |  | 0
[5 empty] | 39 | B | BT.A.P.11 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d225 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 136 |  | 0
[5 empty] | 40 | B | BT.A.P.12 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d280 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 65 |  | 0
[5 empty] | 41 | B | BT.A.P.13 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d315 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 127 |  | 0
[5 empty] | 42 | B | BT.A.P.14 |  |  | Uzavírací kohout d32 - PP |  | kus | 162.78 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 43 | B | BT.A.P.15 |  |  | Uzavírací kohout d40 - PP |  | kus |  | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 44 | B | BT.A.P.16 |  |  | Uzavírací kohout d50 - PP |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 45 | B | BT.A.P.17 |  |  | Uzavírací kohout d63 - PP |  | kus |  | 0 | 8 |  | 0
[5 empty] | 46 | B | BT.A.P.18 |  |  | Uzavírací klapka d75, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 47 | B | BT.A.P.19 |  |  | Uzavírací klapka d90, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 17 |  | 0
[5 empty] | 48 | B | BT.A.P.20 |  |  | Uzavírací klapka d110, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 49 | B | BT.A.P.21 |  |  | Uzavírací klapka d140, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 50 | B | BT.A.P.22 |  |  | Uzavírací klapka d160, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus | 162.78 | 0 | 26 |  | 0
[5 empty] | 51 | B | BT.A.P.23 |  |  | Uzavírací klapka d225, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus | 162.78 | 0 | 6 |  | 0
[5 empty] | 52 | B | BT.A.P.24 |  |  | Uzavírací klapka d280, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus | 162.78 | 0 | 9 |  | 0
[5 empty] | 53 | B | BT.A.P.25 |  |  | Uzavírací klapka d315, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus | 162.78 | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 54 | B | BT.A.P.26 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d32 - PP |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 55 | B | BT.A.P.27 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d63 - PP |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 56 | B | BT.A.P.28 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d75, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 57 | B | BT.A.P.29 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d90, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 58 | B | BT.A.P.30 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d225, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 59 | B | BT.A.P.31 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d280, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 60 | B | BT.A.P.32 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d315, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 61 | B | BT.A.P.33 |  |  | Průzor d140 přírubový |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 62 | B | BT.A.P.34 |  |  | Vodoměr d32 |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 63 | B | BT.A.P.35 |  |  | Prostupový kus DN160, PVC-U, sondy |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 64 | B | BT.A.P.36 |  |  | Prostupový kus DN225, PVC-U, z přelivného žlábku |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 65 | B | BT.A.P.37 |  |  | Prostupový kus DN300, PVC-U, z přelivného žlábku |  | kus | 162.78 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 66 | B | BT.A.P.38 |  |  | Prostupový kus DN300, PVC-U, bezpečnostní přeliv z akumulační jímky |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
Souvísející práce
[5 empty] | 67 | B | BT.A.SP.1 |  |  | Montáž zařízení a trubních rozvodů, doprava |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 68 | B | BT.A.SP.2 |  |  | Zprovoznění systému |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
0

## Okruh B (I.etapa)
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Už. Kód | Popis | Komentář | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena
D.2-BT- BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
[10 empty] | Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro brouzdaliště - Okruh B | [6 empty] | 0
##T6##N_Catalog_catGUID | ##T6##PRO_ITEM_catID | ##T6##PRO_ITEM_iteCode | ##T6##PRO_ITEM_szvCode | ##T6##PRO_ITEM_tevCode | 1 | B | BT.B.1 |  |  | Filtrační zařízení s výškou písku 1,2 m (Ø950mm), průtok 21 m3/h, max.tlak ve filtru 2,5 bar, materiál: polyester + skelné vlákno, praní voda připojení d75 |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | B | BT.B.1.1 |  |  | Vybavení filtru - manometrová sestava, automatický odvzdušňovací ventil |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | B | BT.B.1.2 |  |  | Armaturní systém k filtru-5-ti ventilová souprava Ø75 vč. podpěrné konstrukce |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | B | BT.B.1.3 |  |  | Filtrační náplň-křemičitý písek frakce (0,4-0,8 a 1,2-2,0), dodávka včetně uložení do filtru |  | kg |  | 0 | 1275 |  | 0
[5 empty] | 5 | B | BT.B.2.1-2 |  |  | Horizontální recirkulační čerpadlo, Q=21 m3/h, H=14 m, P=2,2 kW, 400 V, 2840 ot/min s integrovaným filtrem vlasů a hrubých nečistot, materiál: polypropylen vyztužen skleněným vláknem, krytí motoru IP55, třída energetické účinnosti IE2 |  | kus |  | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 6 | B | BT.B.2.3-4 |  |  | Měnič frekvence k instalaci na stěnu o výkonu 2,2kW, ochrana: IP 55 |  | kus |  | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 7 | B | BT.B.3 |  |  | Měřící a dávkovací zařízení pro kontinuální kontrolu kvality vody (pH, redox, volný a vázaný chlor, teplota), propojení dávkovacích čerpadel a zásobníků chemikálií hadičkou (Viton), instalace vstřikovacích bodů se ZK |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8 | B | BT.B.4 |  |  | Čerpadlo horizontální pro odběru vzorku z plastu s lapačem nečistot, H=10m, Q=4m3/h, P=0,16kW, 2850 ot./min, 230V, včetně el. ventil uzávěření nátoku |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9 | B | BT.B.6 |  |  | Membánové dávkovací čerpadlo koagulantu, Q=5 l/h, P=17 W, p=7bar, 230V |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 10 | B | BT.B.7 |  |  | Membánové dávkovací čerpadlo korekce pH, Q=5 l/h, P=17 W, p=7bar, 230V |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 11 | B | BT.B.9 |  |  | Zrychlovací čerpadlo pro systém chlorace plynným chlórem s dávkováním do výtlačné větve a předchlorace (těleso čerpadla, hřídel z nerezové oceli AISI 304, oběžná kola a difuzory z nerezu, mechanická ucpávka z grafitu, 2 pólový motor, otáčky motoru 2850 / min., třída izolace F, stupeň krytí IP 44, max. pracovní tlak 7 bar, max. teplota kapaliny 40°C) - Q = 5 l/min., P1 = 0,46 kW, P2 = 0,37 kW, 400V, připojení 1" vnitřní závit, včetně, ZK na chlórové vodě, elektroventil, rušič vakua |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 12 | B | BT.B.11 |  |  | Průtokoměr indukční DN80, pro snímání intenzity cirkulované vody a automatické kontinuální měření, proudový a pulzní výstup, nerezová měřící část, pryžová výstelka, snímání průtoku, 230V |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 13 | B | BT.B.12 |  |  | Elektroventil pro přepínání žlábku do kanalizace DN50, včetně čistícího kusu a 2x šroubení pro pravidelnou snadnou demontáž |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 14 | B | BT.B.13 |  |  | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 5 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 15 | B | BT.B.14 |  |  | Stavoznak - signalizace hladiny v akumulační jímce v provedení transparentní trubice s plovákem |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 16 | B | BT.B.15 |  |  | Akumulační jímka pro bazénovou vodu, plastová jímka z PP desek, sestavena na místě, rozměry 3,0x2,0x1,5 m |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
Atrakce pro brouzdaliště - Okruh B
[5 empty] | 17 | B | BT.BX.1 |  |  | Horizontální čerpadlo pro vodní zvon, Q=20 m3/h, H=10 m, P=1,3 kW, 400 V, 2840 ot/min s integrovaným filtrem vlasů a hrubých nečistot, materiál: polypropylen vyztužen skleněným vláknem, krytí motoru IP55 |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 18 | B | BT.BX.2 |  |  | Horizontální čerpadlo pro vodní zvon, Q=15 m3/h, H=9 m, P=0,75 kW, 400 V, 2840 ot/min s integrovaným filtrem vlasů a hrubých nečistot, materiál: polypropylen vyztužen skleněným vláknem, krytí motoru IP55 |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 19 | B | BT.BX.3 |  |  | Horizontální čerpadlo pro vodní zvon, Q=6 m3/h, H=10 m, P=0,55 kW, 400 V, 2840 ot/min bez lapače vlasů a hrubých nečistot, materiál: polypropylen vyztužen skleněným vláknem, krytí motoru IP55 |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
Potrubí, tvarovky, armatury pro brouzdaliště - Okruh B
[5 empty] | 20 | B | BT.B.P.1 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d32 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 165 |  | 0
[5 empty] | 21 | B | BT.B.P.2 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d40 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 22 | B | BT.B.P.3 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d50 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 32 |  | 0
[5 empty] | 23 | B | BT.B.P.4 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d63 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 53 |  | 0
[5 empty] | 24 | B | BT.B.P.5 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d75 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 83 |  | 0
[5 empty] | 25 | B | BT.B.P.6 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d90 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 114 |  | 0
[5 empty] | 26 | B | BT.B.P.7 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d110 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 69 |  | 0
[5 empty] | 27 | B | BT.B.P.8 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d160 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 27 |  | 0
[5 empty] | 28 | B | BT.B.P.9 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d225 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 40 |  | 0
[5 empty] | 29 | B | BT.B.P.10 |  |  | Uzavírací kohout d32 - PP |  | kus | 162.78 | 0 | 11 |  | 0
[5 empty] | 30 | B | BT.B.P.11 |  |  | Uzavírací kohout d40 - PP |  | kus | 162.78 | 0 | 2 |  | 0
[5 empty] | 31 | B | BT.B.P.12 |  |  | Uzavírací kohout d50 - PP |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 32 | B | BT.B.P.13 |  |  | Uzavírací kohout d63 - PP |  | kus |  | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 33 | B | BT.B.P.14 |  |  | Uzavírací kohout d75 - přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 34 | B | BT.B.P.15 |  |  | Uzavírací klapka d90, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 11 |  | 0
[5 empty] | 35 | B | BT.B.P.16 |  |  | Uzavírací klapka d110, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 4 |  | 0
[5 empty] | 36 | B | BT.B.P.17 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d32 - PP |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 37 | B | BT.B.P.18 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d63 - PP |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 38 | B | BT.B.P.19 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d75, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 39 | B | BT.B.P.20 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d90, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 3 |  | 0
[5 empty] | 40 | B | BT.B.P.21 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d110, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 41 | B | BT.B.P.22 |  |  | Průzor d90 přírubový |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
Souvísející práce
[5 empty] | 42 | B | BT.B.SP.1 |  |  | Montáž zařízení a trubních rozvodů, doprava |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 43 | B | BT.B.SP.2 |  |  | Zprovoznění systému |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
0

## Ostatní zařízení (I.etapa)
Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Už. Kód | Popis | Komentář | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena
D.2-BT- BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
[5 empty] | Ostatní zařízení, vybavení chlorovny | [6 empty] | 0
1 | B | BT.O.Z.1 |  |  | Automatický vysavač pro veřejný bazén pro veřejný bazén do 50 m |  | kus |  | 0 | 1 | 0 | 0
2 | B | BT.O.Z.1 |  |  | Kufříkový mikroprocesrorový fotometr pro měření ukazatelů bazénové vody |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
Vybavení chlorovny
3 | B | BT.O.CH.1 |  |  | Podtlakový regulátor C2213 |  | kus |  | 0 | 4 |  | 0
4 | B | BT.O.CH.2 |  |  | Pojistný ventil k regulátoru |  | kus |  | 0 | 2 |  | 0
5 | B | BT.O.CH.3 |  |  | T-kus 3x8/12 |  | kus |  | 0 | 6 |  | 0
6 | B | BT.O.CH.4 |  |  | Přepínač prázdných láhví CVS |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
7 | B | BT.O.CH.5 |  |  | Patrona s aktivním uhlím |  | kus | 162.78 | 0 | 2 |  | 0
8 | B | BT.O.CH.6 |  |  | Držák chlorátoru |  | kus |  | 0 | 4 |  | 0
9 | B | BT.O.CH.7 |  |  | Zpětný ventil injektoru bez kompenzace kolísání tlaku |  | kus |  | 0 | 3 |  | 0
10 | B | BT.O.CH.8 |  |  | Injektor, typ B kapacita 3,2kg/h |  | kus |  | 0 | 3 |  | 0
11 | B | BT.O.CH.9 |  |  | Rotametr panel komplet |  | kus |  | 0 | 3 |  | 0
12 | B | BT.O.CH.10 |  |  | Zpětný uzávěr s kuličkou |  | kus |  | 0 | 3 |  | 0
13 | B | BT.O.CH.11 |  |  | Hadička |  | m |  | 0 | 30 |  | 0
14 | B | BT.O.CH.12 |  |  | Detektor chloru |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
15 | B | BT.O.CH.13 |  |  | Kotvící materiál a jiný drobný materiál |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
16 | B | BT.O.CH.14 |  |  | Bezpečnostní a ochranné pomůcky |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
17 | B | BT.O.CH.15 |  |  | Montáž na klíč, tlaková zkouška systému, zprovoznění zařízení, zaškolení, doprava |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
18 | B | BT.O.CH.16 |  |  | Revize tlakového zařízení včetně revize chlorovny, vystavení revizních protokolů a provozní řád chlorovny |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0