## spec
SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ M+R
ozn. |  | č.okruhu | název okruhu
pol. | ks | typ | název položky | popis | způsob | výrobce | cena/
[5 empty] | dodávky |  | poznámka
M+R PRO VYTÁPĚNÍ
TC |  | 1 | Ekvitermní regulace teploty topné vody - ÚT1 - tělesa, podlahové vytápění, VZT
.01 | 1 |  | čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | teplota topné vody | DM
.02 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V nebo 3-bodové |  | P |  | dodávka ÚT
.03 | 1 |  | přímý regulační ventil Dn xx Pn 16 kv xx |  | P |  | dodávka ÚT
.04 | 1 |  | oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz - el.připojení | Č1 | P |  | dodávka ÚT
.05 | 1 |  | čidlo teploty venkovní, Ni1000 | teplota venkovní | DM
TIC |  | 2 | Regulace teploty TUV
.01 | 1 |  | čidlo teploty pro vložení do jímky, s kabelem 2m | teplota TUV-zásobník | DM
.02 | 1 |  | elektrický servopohon 24 V, ovl.0-10V nebo 3-bodové, sign.SO, SZ |  | P |  | dodávka ÚT
.03 | 1 |  | přímý regulační ventil Dn xx Pn 16 kv xx |  | P |  | dodávka ÚT
.04 | 1 |  | čerpadlo cirkulace 230 V 50 Hz - el.připojení | ČC1 | P |  | dodávka ÚT
TC |  | 3 | Měření teploty topné vody - rozdělovač/sběrač
.01 | 2 |  | čidlo teploty s jímkou, Ni1000, délka 100 mm, vč.jímky G1/2" | teplota topné/vratné vody | DM
PI |  | 4 | Měření tlaku v systemu
.01 | 1 |  | tlakoměrný kohout zkušební |  | DM
.02 | 1 |  | snímač rel.tlaku 0 až 600 kPa, výstup 0-10V | tlak topné vody | DM
A |  | 5 | Poruchová a havarijní signalizace
.01 | 1 |  | čidlo teploty prostorové, Ni1000 | teplota v prostoru | DM
.02 | 1 |  | regulátor hladiny vody vč.elektrod | zaplavení | DM
.03 | 1 |  | termostat kapilárový rozsah 30-90 st.C vč.jímky | teplota TUV | DM
.04 | 1 |  | tlačítko havarijní | STOP tlačítko | DM
TIC |  | 6 | Regulace teploty vzduchu v prostoru - tělocvična 1.NP
.01 | 2 |  | čidlo teploty prostorové, Ni1000 | teplota v prostoru | DM
.02 | 7 |  | el.termický pohon radiátor.ventilu, NC, 24V,zdvih 2,5 mm,vč.kabelu 1m | PR-pohon radiátoru | DM
.03 | 7 |  | přímý radiátorový ventil, Dn 15, Pn 6 - jen připojení |  | P |  | dodávka ÚT
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE
|  | 11 | Řídící systém - DDC1
.01 | 1 |  | podstanice DDC volně programovatelná, modulární, do 50 I/O, BACnet/IP |  | DM
.02 | 1 |  | barevný dotykový LCD displej 7", BACnet/IP, Webserver, vč.příslušenství |  | DM
.03 | 1 |  | moduly vstupů/výstupů pro 10x AI, 12x DI, 4x AO, 8x DO, vč.přísluš. |  | DM
.04 | 1 |  | napájecí transformátor 24 V, 100 VA |  | DM
.05 | 1 |  | switch Ethernet, 4x port Ethernet |  | DM
.06 | 1 |  | poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka | souhr.porucha | DM
.07 | 1 |  | uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC |  | DM
|  | 12 | Rozvaděč RA1
.01 | 1 |  | nástěnná rozvaděčová skříňka, rozměry 600x1000x260 (šxvxh) |  | DM
vč. mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora
DIN lišty, kompletní provedení s vybavením
(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)
CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - BMS
|  | 13 | Centrála řídícího systému - BMS (vizualizace pomocí Webserveru)
.01 | 1 |  | uživatelský software centrály (Webserver) - tvorba aplikace a zobrazení - M+R |  | DM
OSTATNÍ
|  | 14 | Ostatní
.01 | 1 |  | realizační projektová dokumentace vč. svorkových schemat rozvaděčů M+R |  | DM
.02 | 1 |  | projektová dokumentace skutečného provedení |  | DM
Montážní práce a materiál
| ks/m |  | název položky
| 150 |  | kabel stíněný JYTY 2Dx1
| 50 |  | kabel stíněný JYTY 4Dx1
| 50 |  | kabel silový CYKY 3Jx1,5
| 300 |  | kabel stíněný bezhalogenový (PraFlaCom) SHKFH-R B2cas1d0 2x2x0,8
| 20 |  | vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství
| 100 |  | kabelový žlab Mars 62/50 vč.kompletního příslušenství
| 20 |  | kabelový žlab Mars 125/100 vč.kompletního příslušenství
| 20 |  | instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění
| 40 |  | instalační ohebná trubka s protahovacím drátem Kopoflex
| 20 |  | plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK)
| 1kpl |  | ostatní drobné příslušenství
| 1kpl |  | protipožární ucpávky
| 1kpl |  | stavební přípomoce (prostupy, drážky apod.)
| 1kpl |  | el.revize, zpracování návodů k obsluze
| 1kpl |  | oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní
| 1kpl |  | zaškolení obsluhy
| 1kpl |  | doprava
Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže
DM |  |  | Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.
DP |  |  | Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod.
P |  |  | Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.
Z |  |  | Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci.
RDM |  |  | Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž.
SRO |  |  | Přístroj je součástí dodávky rozvaděče.
Poznámky ke specifikaci M+R
1. Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů.
2. Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech,
ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy.
3. Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu.
4. Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem.
V Praze, 6/2023 |  |  |  |  | Vypracoval : ing.Vladimír Píša