OBSAH PROJEKTU

AKCE: 		Novostavba Mateřské školy

Beroun Máchovna

INVESTOR: 		Město Beroun

PROJEKT MĚŘENÍ A REGULACE

# Poř.č. 		Název

────────────────────────────────────────────────────────────────

Textová část:

- Technická zpráva

02		Specifikace zařízení M+R

Výkresy:

11		Schema M+R

12		Půdorys 1.NP

13		Půdorys 2.NP

───────────────────────────────────────────────────────────────

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. Soupis podkladů, dle kterých byl projekt vypracován.

Schema a dispoziční výkresy projektu - část ÚT.

Tabulky a dispoziční výkresy projektu - část VZT, CH.

Stavební půdorysy.

Požadavky na M+R od ostatních profesí.

Normy ČSN, katalogy.

B. Všeobecné poznámky k projektu.

Projekt Měření a regulace řeší návrh zařízení M+R pro ovládání, řízení a monitoring technologie vytápění, chlazení a vzduchotechniky v novostavbě Mateřské školy v Berouně.

Silové připojení technologie (vytápění) bude částečně součástí rozvaděče M+R – viz tabulka zařízení v příloze TZ.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Při zpracování nabídkové ceny a provádění projektu je nutné vycházet ze všech částí dokumentace  (tj. technické zprávy, schemat, výkresové dokumentace, specifikace zařízení atd.). Pouhým oceněním specifikovaného materiálu není možné vypracovat kvalitní nabídku. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Svorková schemata M+R rozvaděčů jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby.

C. Stručný popis technologického zařízení.

Zdrojem tepla budou 3 tepelná čerpadla (TČ1, TČ2, TČ3) typu vzduch-voda, každé o výkonu 26 kW, sestávající z venkovní jednotky umístěné na střeše a vnitřní jednotky a dalších zařízení ve strojovně v 1.NP. TČ je zdrojem topné vody pro otopná tělesa, podlahové vytápění, ohřev TUV a VZT. TČ bude vybaveno svojí vlastní kompletní regulací – viz dále.

Ekvitermní regulace teploty topné vody bude provedena ve čtyřech směšovaných větvích pro podlahové vytápění a otopná tělesa. Příprava teplé užitkové vody je navržena výměníkem a zásobníkem.

Teplovzdušné větrání, chlazení a odsávání vzduchu v objektu bude zajišťovat několik vzduchotechnických zařízení, s kompletní vlastní regulací, určených pro větrání prostor tříd, šaten a zázemí. Dále budou větrány technické prostory, chráněné únikové cesty apod. – napájení a ovládání zajistí profese Elektro.

Další chlazení vzduchu zajišťují Split systémy s vlastní regulací.

Sestava technologického zařízení je patrna ze schema M+R v.č.11. Podrobný popis technologického zařízení je uveden v technické zprávě - část topenářská, část VZT a chlazení, část ZTI.

D. Popis zvolené koncepce projektu M+R.

Pro regulaci, měření provozních a havarijních hodnot a ovládání jednotlivých technologických zařízení je navržen volně programovatelný řídící systém např. typu PXC  fy Landis+Staefa (Siemens Building Technologies), sestávající z jedné modulární podstanice  a modulů vstupů/výstupů, umístěných v rozvaděči M+R. Podstanice bude autonomní ve svém provozu, po komunikační sběrnici napojena na moduly vstupů/výstupů.

Součástí podstanice je WebServer pro vzdálenou správu.

Součástí měření a regulace je částečně rovněž silové napájení a ruční ovládání – viz tabulka zařízení v příloze TZ. Předpokládá se ale trvale automatický provoz a použití ručního ovládání jen v případě oprav či odzkoušení. Ovladače budou umístěny na liště uvnitř rozvaděče. Svorková schemata M+R části rozvaděče jsou součástí dokumentace zajišťované dle potřeby zhotovitelem stavby.

E 1. Popis měřících, regulačních, ovládacích a signalizačních  okruhů

## M+R PRO VYTÁPĚNÍ

TC - 1  	Ekvitermní regulace teploty topné vody – ÚT 1 - podlahové vytápění 1.NP

Teplota topné vody je měřena čidlem teploty. Venkovní teplota je měřena venkovním prostorovým čidlem teploty. Řídící systém (dále jen ŘS) zpracovává údaje z teploměrů a svým výstupem ovládá přes servopohon trojcestný směšovací ventil. Tím udržuje teplotu topné vody na hodnotě, která je dána zvolenou teplotní křivkou a venkovní teplotou.

Pomocí ovládacího panelu je možné nastavení nočního útlumu a týdenního (denního) programu. Venkovní teploměr je nutno umístit na severní nebo severozápadní straně budovy ve výši minimálně 2,5m nad zemí.

Oběhové čerpadlo topné vody bude ovládáno z řídícího systému (ŘS). Chod čerpadla bude signalizován do ŘS.

Na výstupu topné vody bude instalován bezpečnostní termostat, který při překročení teploty +50OC (nebo nižší dle zadání výrobce podlah.vytápění) vypne oběhové čerpadlo (termostat bude zapojen přímo do okruhu ovládání čerpadla).

TC - 2  	Ekvitermní regulace teploty topné vody – ÚT 2 - podlahové vytápění 2.NP

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-1.

TC - 3  	Ekvitermní regulace teploty topné vody – ÚT 3 – otopná tělesa - třídy

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-1.

Bezpečnostní termostat kvůli překročení teploty topné vody není použit.

SA - 4   	Ovládání oběhového čerpadla – přívod pro VZT

Oběhové čerpadlo pro přívod k ohřívači VZT jednotky bude ovládáno z řídícího systému dle časového programu VZT nebo dle venkovní teploty (event. může běžet trvale v zimním období). Chod čerpadla bude signalizován do ŘS.

Každopádně je třeba v zimním období zajistit, aby byla topná voda k dispozici v předstihu před zapnutím VZT a byl prohřát celý okruh ohřívače.

TC - 5  	Ekvitermní regulace teploty topné vody – ÚT 5 – otopná tělesa - zázemí

Tento okruh je řešen shodně jako okruh TC-3.

TC - 7		Regulace teploty teplé užitkové vody – TUV

Teplota TUV bude snímána čidlem teploty v zásobníku, řízena bude vlastní regulací TČ - ovládáním oběhového (nabíjecího) čerpadla Č6 a trojcestného přepínacího ventilu u TČ1 – viz schema M+R, listy 11/01 a 11/04.

Nadřazené měření teploty TUV (čidlo teploty 7.01) bude z řídícího systému, pro kontrolu správné funkce.

Žádaná teplota TUV je v rozsahu 45 až 55 OC, přestoupení teploty 65 OC je vyhodnoceno jako poruchový stav. Čerpadlo cirkulace bude ovládáno dle časového programu z ŘS.

Jednou za čas (podle provozních předpisů objektu) bude provedena ochrana proti legionelle v potrubí TUV a to přehřátím vody v zásobníku na teplotu cca 70 OC a vypuštěním všemi výtoky při zapnutém čerpadlu cirkulace. Při tomto provozním stavu bude poruchová a havarijní signalizace přehřátí odstavena.

TC - 8   	Regulace teploty topné vody – ovládání a monitoring tepelného čerpadla

Hlavním zdrojem tepla budou 3 tepelná čerpadla (TČ1, TČ2, TČ3) typu vzduch-voda, sestávající každé z venkovní jednotky umístěné na střeše a vnitřní jednotky a dalších zařízení ve strojovně v 1.NP.

Tepelné čerpadlo bude vybaveno kompletní vlastní regulací jednak pro svůj vlastní základní provoz a jednak pro řízení kaskády tepelných čerpadel vč.vlastních záložních zdrojů (el.topné vložky 8,8 kW v každém TČ), pro regulaci natápění akumulační nádoby topné vody a pro regulaci teploty TUV – viz schema M+R, listy 11/01, 11/02 a 11/04.

TČ je zdrojem topné vody (v akumulační nádobě topné vody AN) a zároveň zdrojem tepla pro ohřev TUV (v zásobníku).

Venkovní teplota pro potřeby TČ je měřena venkovním prostorovým čidlem teploty, kabelové propojení od TČ k čidlu na fasádě v 1.NP zajistí montáž M+R.

Teplota topné vody v AN bude řízena na konstantní hodnotu nebo podle mírné ekvitermní křivky v závislosti na venkovní teplotě.

Nadřazené měření teploty v akumulační nádobě  (čidlo teploty 8.01) a teploty na výstupech z akumulační nádoby, resp. na rozdělovači/sběrači (čidlo teploty 8.02a,b) bude z řídícího systému, pro kontrolu správné funkce.

Monitoring a nadřazené ovládání regulace TČ bude řešeno z řídícího systému, ideálně po komunikaci ModBus (pokud to bude regulace TČ umět). Do ŘS budou potom signalizovány základní provozní a poruchové stavy, z řídícího systému bude přenášeno povolení chodu (povel Uvolnění) a řízen výkon vytápění.

Případné další informace k rozsahu dodávky a nastavení algoritmu řízení ÚT – viz projekt ÚT.

PC - 9 		Regulace tlaku v topném systému

Tlak vody v systému ÚT je pro kontrolu měřen snímačem tlaku. Dosažení minimální nebo maximální hodnoty tlaku je vyhodnoceno jako havarijní stav. Tlak v systému je regulován vlastním automatickým doplňovacím systémem. Před doplňovacím systémem bude instalována úpravna vody.

A - 13 		Poruchová a havarijní signalizace

Poruchová a havarijní signalizace bude mít  dvoustupňovou funkci:

1.stupeň – optická a zvuková signalizace na rozvaděči M+R a přes Webserver k uživateli

2.stupeň – blokovací funkci (vypíná tepelná čerpadla a ostatní zařízení) a provoz může být obnoven po vědomém zásahu obsluhovatele.

Mezní indikované stavy - 1.stupeň:

- teplota vzduchu ve strojovně 35°C

- při hodnotě o 0,2 bar nad hodnotou minimálního tlaku v topném systému

- při hodnotě pod 0,2 bar pod hodnotou maximálního tlaku v topném systému

- porucha TČ

- porucha čerpadel

Mezní indikované stavy - 2.stupeň:

- teplota vzduchu ve strojovně 40°C

- zaplavení prostoru

- při teplotě výstupní vody nad 90°C

- při teplotě TUV nad 65°C

- při hodnotě minimálního tlaku vody systému vytápění

- při hodnotě maximálního tlaku vody systému vytápění

Teplota topné vody je měřena regulátorem. Dosažení maximální hodnoty teploty je vyhodnoceno jako havarijní stav.

Tlak vody v systému ÚT je měřen snímačem tlaku. Dosažení minimální nebo maximální hodnoty tlaku je softwarově vyhodnoceno jako havarijní stav.

Havarijní zaplavení prostoru kotelny je sledováno elektrodovým zařízením RHV.

Teplota v prostoru je měřena prostorovým čidlem teploty. Dosažení maximální hodnoty teploty je softwarově vyhodnoceno jako havarijní stav.

Signály o poruchových a havarijních stavech jsou přivedeny na řídící systém, který je vyhodnotí a uvede v činnost akustický a optický alarm na rozvaděči a na panelu ŘS.

Zařízení strojovny jsou při normálním provozu i při havarijním stavu vypínány z řídícího systému. Pro potřebu havarijního ručního vypnutí technologie strojovny je určeno tlačítko STOP s hřibovou hlavicí u vchodu do strojovny. Tímto způsobem se odstaví všechna zařízení kromě napájení řídícího systému.

## REGULACE TEPLOTY V MÍSTNOSTECH

Pozn. Vytápění jednotlivých místností je navrženo podlahovým vytápěním, radiátory či konvektory, regulace teploty je termostatická, navržena v projektu ÚT, bez požadavků na projekt M+R.

## M+R PRO VZDUCHOTECHNIKU A CHLAZENÍ

TC - 21  	Regulace_teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 1 – třídy

Pro teplovzdušné větrání, chlazení a odsávání vzduchu prostoru tříd školky v 1.NP a 2.NP je navržena 6x stejná VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřívačem, chladičem, klapkami, filtry a přívodním a odtahovým ventilátorem – viz schema M+R, list 11/05. VZT jednotka bude umístěna v podhledu skladu u každé třídy (3x v 1.NP a 3x v 2.NP) a je navržena s kompletní vlastní regulací výrobce.

Monitoring a nadřazené ovládání bude řešeno z řídícího systému, po komunikaci ModBus. Do ŘS budou signalizovány základní provozní a poruchové stavy, z řídícího systému bude umožněno nadřazené ovládání a řízení.

Povolení chodu/havarijní vypnutí při havarijních stavech bude fyzickým výstupem ŘS, mimo komunikaci.

Na rozvodech VZT nebudou instalovány žádné požární klapky.

Teplota v prostoru třídy bude pro kontrolu měřena prostorovým čidlem teploty a zavedena na ŘS – viz schema M+R, list 11/05.

Napájení VZT (silový přívod) bude provedeno z rozvaděče Elektro – řeší profese Elektro.

Ventilace je ovládána dle časového programu nebo dle povelu obsluhy z ŘS (na rozvaděči nebo vzdáleně přes Internet)  nebo z dotykového ovládacího panelu (v dodávce s VZT jednotkou) v prostoru skladu v 1.NP.

Na přívodu a odtahu vzduchu z/do třídy a šatny se zázemím budou instalovány uzavírací klapky, které umožní rozdělování vzduchu do třídy a do šatny se zázemím. Ovládání klapek bude z ŘS. Vzduch bude rozdělován podle časového programu, v následujících režimech (převzato z projektu VZT) :

Režim vypnuto

VZT jednotka je mimo provoz. Regulační klapky jsou zavřené.

Režim 1

Denní program uvede do provozu VZT jednotku pro větrání šaten a zázemí. Frekvenční měnič na jednotce sepne na 810 (1060) m3/h. Otevřou se regulační klapky přívod a odtah do šatny se zázemím (otevření bude až do zarážky podle nastaveného průtoku vzduchu). Ostatní klapky zůstanou uzavřené.

Režim 2

Denní program uvede do provozu VZT jednotku pro větrání třídy, šaten a zázemí. Frekvenční měnič na jednotce zvýší výkon na 1470m3/h. Otevřou se regulační klapky přívod a odtah do třídy (otevření bude až do zarážky podle nastaveného průtoku vzduchu). Regulační klapky přívod a odtah do šatny se zázemím zůstanou otevřeny.

TC - 22  	Regulace_teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 2 – šatny

Pro teplovzdušné větrání a odsávání vzduchu prostoru šaten personálu v 1.NP je navržena VZT jednotka s deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřívačem, klapkami, filtry a přívodním a odtahovým ventilátorem – viz schema M+R, list 11/06. VZT jednotka bude umístěna v podhledu skladu u každé šatny a je navržena s kompletní vlastní regulací výrobce.

Monitoring a nadřazené ovládání bude řešeno z řídícího systému, po komunikaci ModBus. Do ŘS budou signalizovány základní provozní a poruchové stavy, z řídícího systému bude umožněno nadřazené ovládání a řízení.

Povolení chodu/havarijní vypnutí při havarijních stavech bude fyzickým výstupem ŘS, mimo komunikaci.

Na rozvodech VZT nebudou instalovány žádné požární klapky.

Teplota v prostoru šaten bude pro kontrolu měřena dvěma prostorovými čidly teploty a zavedena na ŘS – viz schema M+R, list 11/06.

Napájení VZT (silový přívod) bude provedeno z rozvaděče Elektro – řeší profese Elektro.

Ventilace je ovládána dle časového programu nebo dle povelu obsluhy z ŘS (na rozvaděči nebo vzdáleně přes Internet)  nebo z dotykového ovládacího panelu (v dodávce s VZT jednotkou) v prostoru šatny v 1.NP.

SA - 23   	Monitoring klim.jednotky – VZT 3 - Split – server a rozvodna FVE 1.NP

Pro chlazení serverovny v 1.NP je navrženo zařízení v sestavě 1 ks vnitřní a 1ks venkovní klimatizační jednotky. Celá sestava bude instalována kompletní včetně vlastní regulace a kabelového propojení. Monitoring bude řešen z vnitřní jednotky pomocí „Sady pro dálkové řízení“, do řídícího systému bude signalizován stav Chod a Porucha. Alternativně je možné napojení monitoringu po komunikaci ModBus.

Napájení (silový přívod) řeší profese Elektro.

Pro chlazení rozvodny FVE v 1.NP je navrženo zařízení v sestavě 1 ks vnitřní a 1ks venkovní klimatizační jednotky – platí popis výše.

Teplota v prostoru bude pro kontrolu měřena prostorovými čidly teploty a zavedena na ŘS – viz schema M+R, list 11/07. Pro kontrolu je rovněž měřena teplota v rozvodně NN, ikdyž je bez chlazení.

Pozn. Všechny časové programy budou upřesněny v rámci najíždění a odlaďování systému s ohledem na provozní dobu větraných prostor.

Ostatní ventilace

Dále budou větrány technické a další prostory, chráněné únikové cesty apod. – napájení a ovládání zajistí profese Elektro.

Případné další informace k k osazené technologii, rozsahu dodávky a nastavení algoritmu řízení VZT – viz projekt VZT.

SA - 24   	Monitoring požárních stěnových uzávěrů

Na rozvodech VZT nebudou instalovány žádné požární klapky.

Na stěnách, které dělí různé požární úseky, budou instalovány požární stěnové uzávěry, budou vybaveny tepelnou spouští a koncovým spínačem – viz schema M+R, list 11/08. Monitoring stavu požárních stěnových uzávěrů (každého jednotlivě) bude proveden do řídícího systému.

Signál o sepnutí koncového kontaktu požárního uzávěru bude signalizován jako havarijní stav, zároveň je vydán povel pro vypnutí vzduchotechniky.

Přehled všech požárních uzávěrů – viz Tabulka požárních stěnových uzávěrů v příloze TZ.

## ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČ

81 		Řídící systém DDC1

Pro regulaci, měření provozních a havarijních hodnot a ovládání jednotlivých technologických zařízení je navržen volně programovatelný řídící systém např. typu PXC  fy Landis+Staefa (Siemens Building Technologies), sestávající z jedné modulární podstanice  a modulů vstupů/výstupů, vše umístěno v rozvaděči M+R. Podstanice bude autonomní ve svém provozu, po komunikační sběrnici napojena na moduly vstupů/výstupů a po Ethernetu na vzdálenou správu. Součástí podstanice je WebServer pro vzdálenou správu.

Na rozvaděči bude umístěn obslužný pult pro komunikaci s obsluhou. Na panelu jsou na displeji zobrazovány hodnoty fyzikálních veličin  a stavy jednotlivých zařízení. Dále lze z panelu měnit žádané hodnoty regulovaných veličin, zapínat a vypínat jednotlivá zařízení  nebo funkční celky, identifikovat poruchová hlášení atd. Řídící systém je  v budoucnu možné dále rozšiřovat  a umožnit tak připojení dalších zařízení. Souhrnná poruchová signalizace je provedena na ovládacím panelu ŘS. Kvitování poruchy je z ovládacího panelu.

Přesná topologie BMS bude součástí realizačního projektu až po odsouhlasení všech technologií a způsobu komunikace s nimi.

82		Rozvaděč RA1 a příslušenství

Rozvaděč bude skříňový, šíře 600 mm, vybavený obvyklým příslušenstvím. Na čelním panelu bude umístěn ovládací panel řídícího systému. Z rozvaděče je silově napojena některá technologie ÚT. Rozvaděč bude umístěn v techn.místnosti v 1.NP. Silový přívod k rozvaděči zajistí Elektro.

Pozn. Umístění rozvaděče (viz výkres Půdorys 1.NP) je třeba při realizaci koordinovat se stavbou, protože ve strojovně v 1.NP bude hodně instalované technologie ÚT a ZTI.

## CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU (BMS)

Podstanice ŘS bude mít k sobě integrován WebServer pro komunikaci po internetu. Web Server bude připojen na síť Ethernet a nakonfigurován dle návodu k obsluze. Vzdálená správa poté bude možná pomocí běžného prohlížeče internetu. Nejedná se tedy o vzdálenou centrálu v pravém slova smyslu, ale o správu a dohlížení na systém pomocí internetu. Webserver dokáže rovněž automaticky rozesílat e-maily v  případě poruch nebo nastavených hlášení, toto může být využito pro hlášení důležitých událostí v objektu na e-maily nebo mobilní telefony vzdáleného správce nebo majitele objektu.

Uvažují se např. tato souhrnná hlášení :

- chod/porucha vytápění

- chod/porucha větrání tříd

- chod/porucha ostatní VZT.

E 2. Popis silnoproudých zařízení.

Součástí M+R je silové připojení oběhových čerpadel a dalších zařízení ÚT. Motory jsou ovládány v automatickém nebo ručním provozu. Volba provozu a zapnutí je umožněno přepínačem AUT.-0-ZAP. V běžném provozu je z hlediska hospodárnosti možný jen automatický provoz. Poruchy motorů jsou vytvořeny softwarově z povelu na motor a nevráceného zpětného hlášení chodu. Jako hlavní vypínač je použit přívodní jistič nebo vypínač, současně slouží hlavní vypínač jako odpojovací zařízení v případě oprav, údržby, demontáže atd. Havarijní vypnutí je přerušení přívodů el.energie do všech obvodů v případě nebezpečí požáru či úrazu el.proudem. Havarijní vypnutí je možné stiskem červeného tlačítka  na dveřích rozvaděče. Vypínání přívodu i ostatní přepínače budou uvnitř rozvaděče na liště.

Spouštění a ovládání jednotlivých zařízení je řešeno řídícím systémem – viz výše (část Měření a regulace). V silové části je navrženo jištění a spínání pohonu, servisní bezpečnostní vypínač u motoru a napájecí i ovládací kabely.

Instalovaný příkon rozvaděče M+R a přehled všech zařízení :

- viz tabulka v příloze TZ.

F. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a vliv  prostředí.

Druh energetické soustavy dle ČSN 33 01 20 :

TN-C-S 230/400 V, 50 Hz,

2 AC, 24 V, SELV

Způsob ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 : samočinným odpojením zdroje v soustavě TN, bezpečným malým napětím.

Vnější vlivy dle ČSN 33-2000-3 – viz protokol v části elektro.

G. Kabeláž.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY, stíněnými kabely JYTY a podobnými kabely, vedenými v technologických prostorách na povrchu v kabelových žlabech nebo lištách, v ostatních prostorech pod omítkou, v podlaze nebo v podhledu. Ochranné pospojování bude provedeno vodičem CY. Vždy je nutné dodržet při kladení kabelů oddělení kabelů s napěťovou úrovní 400/230V50Hz od ostatní kabeláže MaR s malým napětím.

Všechny prostupy mezi různými požárními úseky budou požárně utěsněny.

Pro napojení zařízení, která nemají funkci při požáru, ale procházejí chodbami nebo chráněnými únikovými cestami, budou použity retardující bezhalogenové kabely třídy funkčnosti B2ca,s1,d0.

Hlavní kabelové trasy budou navrženy dle koordinačních požadavků stavební části. Odbočení k pohonům bude vedeno po konstrukci zařízení s vhodnou mechanickou ochranou (kovová trubka, žlab). Kabely budou v místech hrozícího mechanického poškození chráněny elektroinstalačními trubkami, příp. zákryty. Všechny kabelové trasy nutno provést v koordinaci se skutečným řešením ostatních technologických zařízení, osvětlením atd.

H. Požadavky na ostatní profese.

Dodavatel_stavební_části_zajistí_:

Drobné stavební práce dle požadavku montáže spojené s instalací rozvaděče (skříňky), přístrojů a spojovacího vedení.

Dodavatel technologické ( strojní ) části zajistí :

Dodávku a zabudování přípojek pro měření tlaku.

Dodávku a zabudování návarků pro teploměry s jímkou a termostaty.

Montáž ventilů a klapek do potrubí včetně dodávky a montáže potřebných přechodových kusů.

Dodávku technologie s požadovanými kontakty pro ovládání a signalizaci.

Dodavatel silnoproudé části zajistí_:

Jištěný přívod 3+PE,N 400 V, 50 Hz k rozvaděči M+R.

Připojení rozvaděčů na zemnící systém.

Ovládání a silové připojení výše neuvedených zařízení.

Dodavatel slaboproudé části zajistí :

Přípojku Ethernet k rozvaděči M+R.

Seznam příloh Technické zprávy :

- Tab1 - Přehled zařízení napojených z rozvaděčů M+R a Elektro

- Tab2 - Tabulka požárních stěnových uzávěrů

V Praze, 11/2022 					Vypracoval : ing.Vladimír Píša