Akce:	Novostavba MŠ Beroun - Máchovna

Stupeň:  	Dokumentace pro provedení stavby

Zak.č.:    22 019 4

D.1.4.2.1

VZDUCHOTECHNIKA

Technická zpráva

a

seznam strojů a zařízení a technická specifikace

Vypracoval: Záruba                                                   Praha, říjen 2022

V novostavbě MŠ Beroun – Máchovna bude projektem vzduchotechniky řešeno celkové větrání objektu. Každá z šesti tříd a přilehlého zázemí bude větrána jednotkou s rekuperací. Rovněž samotnou jednotkou budou větrány šatny zaměstnanců s přilehlým hygienickým zázemím. Dále podtlakové větrání jednotlivých místností a chlazení místnosti serveru a fotovoltaiky split systémem.

Podkladem pro zpracování projektu vzduchotechniky bylo:

- stavební výkresy v měř.1:50,1:100,

- konzultace s vedoucím projektantem a ostatními profesemi,

- konzultace s dodavateli.

Při návrhu vzd. zařízení byly respektovány následující předpisy a normy:

ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Vyhláška č. 410/2005 Sb. - Zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Vyhláška č. 137/2004 Sb. - Stravovací zařízení.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým  zařízením.

ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.

ČSN 73 4108 - Šatny, umyvárny a záchody (změna 1 z r. 1999).

ČSN EN 15665 změna 1.2011 – větrání staveb.

ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - základní požadavky na větrací a klimatizační systémy ÚNMZ 2010

Vyhláška č.6/2003 Sb. Ze dne 16.12.2002 – Pobytové místnosti.

Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 28.2.2013, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb.

Nařízení komise EU č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a

Rady 09/125/ES - Požadavky na Ekodesign jednotek.

Uvažované klimatické podmínky:

- výpočtová teplota zimní					tez  = -15  oC

- výpočtová teplota letní					tel   =  32  oC

Zřizují se následující samostatná, provozně na sobě nezávislá vzduchotechnická zařízení:

Zař.č.1 - Učebny

Zař.č.2 - Šatny

Zař.č.3 - Server a fotovoltaika

Zař.č.4 - Jednotlivé místnosti

Koncepce řešení vychází z následujících skutečností:

Pro ohřev vzduchu ve vzd. zařízení je určena teplá voda 55/45 oC.

Je uvažováno s přívodem upraveného vzduchu v letním období.

Chlazení vzduchu v letním období je provedeno pomocí přímého výparníku.

Není počítáno s dochlazením pomocí split systému.

Byl dán požadavek na udržování teploty 19-24oC v prostoru serveru a fotovoltaiky.

Základní tepelné ztráty jsou kryty ústředním vytápěním.

Dimenzování vzduchotechnických zařízení:

třídy								20 m3/hod/žák

50 m3/hod/učitel

šatny								20 m3/hod/skříňka

hygienické zázemí						50 m3/hod./WC

30 m3/hod./umyvadlo

150 m3/hod./sprcha

Požadavky na udržování mikroklimatu:

Teploty: letní  -  negarantovány

přívod upraveného vzduchu na 22o C

server					til = 19+5  oC

v ostatních prostorech negarantovány

zimní – větrané prostory				ti  = 22+2 oC

ostatní prostory řeší projekt topení

Hlučnost:  pobytové místnosti - ve dne			LA = 40 dB(A)

venkovní prostory - ve dne                 	   	LA  = 50 dB(A)

Vzduchotechnická zařízení jsou sestavena z následujících výrobků:

podstropní klimatizační jednotka s rekuperací

split systém pro celoroční provoz

obdélníkové vyústky s regulací

regulační klapky, stěnové mřížky

malé ventilátory

talířové ventily	, vířivé anemostaty

tlumiče hluku vložkové a kruhové

potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu, ohebné hliníkové potrubí s tlumičem, potrubí spiro a další běžné vzduchotechnické výrobky.

Podle potřeby tepelné a požární izolace a nátěry.

Pro potřebu vzduchotechniky jsou v objektu vyčleněny prostory, kam se umístí strojní vybavení pro zař.č.1. a 2. Do potrubí jak na sání tak výfuku jsou umístěny tlumiče hluku, které rovněž budou ve vzduchovodech, kterými je přiváděn a odváděn vzduch z větraných prostorů.

V oblasti požárního zabezpečení nebylo nutné činit žádná zvláštní opatření, kromě izolace veškerého potrubí procházejícího různými požárními úseky, instalace čidla kouře do sacích potrubí a instalací stěnových požárních mřížek na rozhraní požárních úseků.

Šíření chvění je podstatně omezeno již vlastní konstrukcí klimatizačních jednotek, kde jsou všechny točivé části pružně uloženy na tlumičích chvění a jednotlivá potrubí jsou k jednotce připojena přes plátěné nástavce. Jednotky se pružně zavěsí a průchody vzduchovodů zdmi a stropy obalí izolací.

Zařízení č.1 a 2 je nutné vybavit automatickou regulací, která zabezpečí regulování teploty přiváděného vzduchu, protimrazovou ochranu, ovládání vzduchotechnických klapek, signalizaci zanesení filtrů a signalizaci chodu zařízení a hlášení poruch.

Automatická regulace je součástí jednotek a projektem M+R je řešen systém ovládání a přepínání regulačních klapek. Samostatným projektem je rovněž řešeno připojení vzd. zařízení na rozvody topného média (voda 55/45 oC), na rozvody el. energie a odvod kondenzátu.

Chlazení serveru a fotovoltaiky (zař.č.3) má svou automatickou regulaci.

Zařízení č.1 a 2 je vybaveno do jednotek zabudovanými deskovými rekuperátorem. Deskový výměník nemá žádné točivé části a tím může pracovat s minimální potřebou údržby. Je vybaven vnitřním baypasem, takže využívá max. tepla ze zpětného vzduchu i v přechodném období.

Ovládání zařízení je provedeno následovně:

zař.č.1 - denním programem,

a dle jednotlivých provozních stavů, které můžou nastat. Tyto jsou uvedeny v tabulce provozních stavů – příloha č. 1. Tabulka je nedílnou součástí technické zprávy.

zař.č.2 - denním programem,

zař.č.3 - dálkovým ovladačem po drátě,

zař.č.4 - společně se světlem nebo samostatným vypínačem s doběhem chodu.

# POPIS  VZDUCHOTECHNICKÝCH  ZAŘÍZENÍ

ZAŘÍZENÍ č.1 - Učebny

Každá učebna a přilehlé zázemí je větrána rovnotlakým klimatizačním zařízením (filtrace, ohřev, chlazení), s rekuperací tepla deskovým výměníkem. Je použita sestavná jednotka zajišťující jak přívod, tak odtah znehodnoceného vzduchu.  Jednotka je umístěna pod stropem skladu.

Přívod a odvod vzduchu ve větraných prostorech je zajišťován potrubím spiro taženým pod stropem jednotlivých místností. Jako přívodní a odvodní koncové elementy jsou použity vířivé anemostaty, obdélníkové vyústky a talířové ventily. Do rozvodů jsou vloženy kruhové tlumiče hluku. Přívodní a odvodní anemostaty a talířové ventily se napojí přes ohebné potrubí s tlumičem hluku. Tímto zařízením je vždy větrána samotná učebna, přípravna, šatna a potřebné technické a hygienické zázemí. Vzduchový výkon zařízení je stanoven na 1500 m3/hod. a na jednotlivé větrané prostory rozdělen následovně:

| Místnost | Přívod m3/hod | Odvod m3/hod | Výměna/hod |
| --- | --- | --- | --- |
| Třída | 660 | 410 | 3x |
| (28x dítě, 2x učitel) |  |  |  |
| Přípravna | 200 | 200 | 4,5x |
| Šatna děti | 560 | - | 5,6x |
| Šatna učitel | 50 | - | 5,3x |
| Umývárna děti | - | 630 | - |
| WC učitel | - | 230 | - |

Chlazení vzduchu je zajišťováno přímým výparníkem, zabudovaným do jednotky. Výparník je potrubím chladiva spojen s kondenzační jednotkou, umístěnou na střeše objektu.

Jednotlivé provozní stavy, které můžou nastat, jsou uvedeny v tabulce provozních stavů – příloha č. 1. Tabulka je nedílnou součástí technické zprávy.

ZAŘÍZENÍ č.2 - Šatny

Šatny zaměstnanců a přilehlé zázemí jsou větrány rovnotlakým klimatizačním zařízením (filtrace, ohřev), s rekuperací tepla deskovým výměníkem. Je použita sestavná jednotka zajišťující jak přívod, tak odtah znehodnoceného vzduchu.  Jednotka je umístěna pod stropem chodby.

Přívod a odvod vzduchu ve větraných prostorech je zajišťován potrubím spiro taženým pod stropem jednotlivých místností. Jako přívodní a odvodní koncové elementy jsou použity vířivé anemostaty a talířové ventily. Do rozvodů jsou vloženy kruhové tlumiče hluku. Přívodní a odvodní anemostaty a talířové ventily se napojí přes ohebné potrubí s tlumičem hluku. Vzduchový výkon zařízení je stanoven na 700 m3/hod.

ZAŘÍZENÍ č.3 – Server a fotovoltaika

Eliminace tepelných zisků od technologie v místnosti serveru (m.č. 108) a fotovoltaiky (m.č.120) je provedeno dvěma split systémy. Venkovní jednotky umístěné na střeše a vnitřní jednotky v nástěnném provedení. Obě jednotky (vnitřní a venkovní) jsou navzájem propojeny potrubím chladiva a komunikačním kabelem. Zařízení musí být uzpůsobeno pro celoroční provoz. Zařízení je vybaveno automatickou regulací. Ovládání je pomocí dálkového ovladače po drátě. Chladící výkon je stanoven na 2,5 kW. Od vnitřní jednotky je nutné odvádět kondenzát.

ZAŘÍZENÍ  č.4 - Jednotlivé místnosti

Výtahová šachta je větrána přirozeně, pomocí větracího otvoru v horní části šachty (řeší stavba).

Místnost úklidu (m.č. 109 a m.č.111), technická místnost (fotovoltaika) (m.č. 150), rozvaděč (m.č.119) a technická místnost (m.č. 110) jsou větrány přirozeně přes stěnové požární uzávěry do prostoru chodby.

WC návštěvníků (m.č.105 a 208), prádelna (m.č.103), mytí termoportů (m.č.151, 152), mytí nočníků (m.č.107) jsou větrány podtlakově malými ventilátorky umístěnými na stěně případně v podhledu o vzduchovém výkonu 90 m3/hod. Vzduch se nasává z okolních prostor objektu, přes požární stěnové uzávěry a odvádí potrubím spiro nad střechu.

WC ředitelka (m.č.202) a venkovní WC (m.č.128, 138, 148) jsou větrány podtlakově malými ventilátorky umístěnými v podhledu o vzduchovém výkonu 80(105) m3/hod. Vzduch se nasává z okolních prostor objektu nebo z venkovního prostoru, přes stěnové mřížky a odvádí potrubím spiro nad střechu.

Nároky na energie:

Zař.č.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplo (voda 55/45 oC) - kW | 24,42 | 1,86 | - | - |
| El. energie - kW | 16,8 | 0,57 | 1,68 | 0,1 |

PRÁCE,  KTERÉ  NEJSOU  DODÁVKOU  VZDUCHOTECHNIKY

1. Stavební práce

Zhotovení průrazů zdmi a stropy a jejich začistění po skončené montáži.

V místech průchodu potrubních tras zdmi a stropy, obalit vzduchovody izolací.

Zhotovení základu pro venkovní chladící jednotky na střeše.

Zajištění revizního prostoru pod jednotkami VZT.

2. Lešení

Zhotovení lešení pro montáž vzd. zařízení pod stropy, na fasádě a na střeše.

3. Elektrikářské práce

Připojení vzd. zařízení na rozvody elektro, ovládání a jištění ve spolupráci s M+R.

4. Voda a kanalizace

Odvod kondenzátu od rekuperátorů  a chladiče u VZT jednotek.

Odvod kondenzátu od vnitřních nástěnných chladící jednotek.

Odvod kondenzátu ze vzd. Potrubí.

5. Topení

Připojení vodního výměníku vzd. Jednotek.

6. Měření a regulace

Zařízení č.1 a 2 je nutné vybavit automatickou regulací, která zabezpečí regulování teploty přiváděného vzduchu, protimrazovou ochranu, ovládání vzduchotechnických klapek, signalizaci zanesení filtrů a signalizaci chodu zařízení a hlášení poruch.

Automatická regulace je součástí jednotek a projektem M+R je řešen systém ovládání. Samostatným projektem je rovněž řešeno připojení vzd. zařízení na rozvody topného média (voda 55/45 oC), na rozvody el. energie a odvod kondenzátu.

Chlazení serveru a fotovoltaiky (zař.č.3) má svou automatickou regulaci.

# Uvedení do chodu

Uvedením do chodu se rozumí následující práce:

1) individuální vyzkoušení

2) příprava ke komplexnímu vyzkoušení

3) komplexní vyzkoušení

4) zkušební provoz

5) zaučení obsluhy

Všechny uvedené práce, kromě individuálního vyzkoušení, nepatří do montáže a účtují se zvlášť. Ve specifikaci je na tyto práce pamatováno odhadem potřebných pracovních hodin.

Individuálním vyzkoušením se rozumí přezkoušení mechanické funkce smontovaných strojů tak, že budou uvedeny do chodu a to buď naprázdno, nebo se zatížením třeba i za použití náhradního zdroje média. Obecně má individuální vyzkoušení za daných podmínek účelně ověřit kvalitu stroje.

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení je v našem případě nutná. Rozumějí se tím zkoušky a seřizování, které musí být provedeny po individuálním vyzkoušení k tomu, aby jednotlivá zařízení byla schopna komplexního vyzkoušení. Sem patří zaregulování množství vzduchu jednotlivých zařízení, regulace vyústek a proměření jejich výkonů anemometrem a vazba přívodu vzduchu na odvod.

Komplexní vyzkoušení slouží k tomu, aby dodavatel prokázal, že dodávka je kvalitní a že je schopna zkušebního provozu v návaznosti na automatickou regulaci, topení a elektro.

Zkušební provozy slouží k prověření, zda zařízení bude za předpokládaných provozních podmínek kvalitně pracovat.

Obsluha a údržba zařízení

Obsluze a údržbě vzduchotechnického zařízení se musí věnovat patřičná péče. Zejména je nutné pravidelně čistit a kontrolovat filtry a to podle stupně zaprášení, minimálně však 1x za čtrnáct dní.

Dále je nutné dbát na správné napnutí řemenů u pohonů ventilátorů a kontrolovat vyosení řemenic. Je nutno včas měnit tukovou náplň v ložiskách ventilátorů a elektromotorů.

Při obsluze a údržbě je nutné se řídit návodem, který je povinen dodat dodavatel vzduchotechniky.

Obsluze a údržbě vzduchotechnického zařízení se mohou věnovat pouze osoby kvalifikované, které se musí seznámit s provozem.

Pro zaučení obsluhy je v rozpočtu počítáno s 2 hodinami.

Na obsluhu a údržbu vzduchotechnického zařízení je třeba počítat s cca 0,2 pracovními silami.

Výpis materiálu

| č.pol. | Specifikace | m. j. | množ. | cena/kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ZAŘÍZENÍ č.1 - Učebny

1-1	Klimatizační jednotka s rekuperací	ks	6

vč. M+R a čidla kouře

Qv=1500 m3/hod, P=1,18 kW, Qt=4,07 kW, Qch=3,83 kW

Specifikace viz nabídka. Chladivo R32

1-2	Venkovní chladící jednotka Qchnom= 3,4 kW; P=1,62 kW 	ks	6

(230 V – 4,4 A; jištění 16 A)

vč. potrubí chladiva trasa cca 17(20)m

(Cu potrubí, R32, tepelné izolace)

vč. řídícího boxu+výstupy Modbus a MOV

a modulu omezující výkon

montáž venkovní jednotky

napuštění chladiva, montáž potrubí chladiva, zaregulování,

naprogramování, zprovoznění,

závěsný a montážní materiál,

na střeše krýt potrubí chladiva lištou.

1-3	Protidešťová žaluzie 500x400	ks	6

1-4	Vyústka na kruhové potrubí 1025x75	ks	24

dvouřadá, regulace I

1-5	Vyústka obdélníková komfortní 400x200	ks	6

jednořadá, regulace I

1-6	Vířivý anemostat čtvercový přívodní 600x24, Qv=560 m3/hod	ks	6

horizontální napojení, s reg. klapkou

1-7	Talířový ventil přívodní na potrubí Ø 200mm 	ks	6

vč. montážního rámečku

Qv=200 m3/hod

1-8	V o l n á

1-9	Talířový ventil odvodní na potrubí Ø 200mm 	ks	36

vč. montážního rámečku

Qv=158 - 230 m3/hod

1-10	Talířový ventil přívodní na potrubí Ø 100mm 	ks	6

vč. montážního rámečku

Qv=50 m3/hod

1-11	Stěnová mřížka uzavřená 625x75/20 vč. poz. rám	ks	36

1-12	Kruhový tlumič hluku 315/900	ks	24

1-13	Regulační klapka Ø250 (na servopohon)	ks	6

1-14	Regulační klapka Ø250 (na servopohon)	ks	6

1-15	Regulační klapka Ø200 (na servopohon)	ks	6

1-16	Regulační klapka Ø280 (na servopohon)	ks	6

1-17	Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem SONOVAC 25 Js 250	m	6

200	m	36

100	m	6

1-18	Potrubí spiro vč. tvar. kusů Ø 315	m	140

280	m	65

250	m	140

200	m	140

100	m	55

Odvodní část potrubí zabezpečit proti unikání vysrážené vlhkosti!

1-19	Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč.

tvarových kusů, 30% v.s.                    obvod 1890/100%	m	12

1500/100%	m	4,5

1-20	Spojovací a těsnící materiál	kg	250

1-21	Závěsy	kg	500

ZAŘÍZENÍ č.2 - Šatny

2-1	Klimatizační jednotka s rekuperací	ks	1

vč. M+R a čidla kouře

Qv=700 m3/hod, P=0,57 kW, Qt=1,86 kW

Specifikace viz nabídka

2-2	Protidešťová žaluzie 500x300	ks	1

2-3	Kruhový tlumič hluku 200/900	ks	4

2-4	Vířivý anemostat čtvercový přívodní 400x16,	ks	2

Qv=370 (285) m3/hod., horizontální napojení, s reg. klapkou

2-5	Talířový ventil odvodní na potrubí Ø 200mm 	ks	2

vč. montážního rámečku

Qv=180 (210) m3/hod

2-6	Talířový ventil odvodní na potrubí Ø 100mm 	ks	2

vč. montážního rámečku

Qv=53 m3/hod

2-7	Talířový ventil odvodní na potrubí Ø 125mm 	ks	2

vč. montážního rámečku

Qv=80 m3/hod

2-8	Stěnová mřížka uzavřená 625x125/12,5 vč. poz. rám	ks	10

2-9	Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem SONOVAC 25 Js 200	m	2

125	m	2

100	m	2

2-10	Potrubí spiro vč. tvar. kusů Ø 250	m	2

200	m	45

100	m	1

Odvodní část potrubí zabezpečit proti unikání vysrážené vlhkosti!

2-11	Potrubí skupiny I z ocelového pozink. plechu vč.

tvarových kusů, 30% v.s.                    obvod 1890/100%	m	0,5

2-12	Spojovací a těsnící materiál	kg	15

2-13	Závěsy	kg	30

ZAŘÍZENÍ č.3 – Server a fotovoltaika

3-1	Split systém	ks	2

Qch=2,5 kW; P=0,84 kW (230 V – 5,08 A; jištění 16 A)

Vnitřní jednotka nástěnná. S úpravou pro zimní provoz

vč. M+R a potrubí chladiva (trasa cca 18(26)m)

Dálkové ovládání po drátě.

montáž venkovní jednotky

napuštění chladiva, montáž potrubí chladiva, zaregulování,

naprogramování, zprovoznění,

závěsný a montážní materiál,

na střeše krýt potrubí chladiva lištou.

3-2	Montážní materiál	kg	30

ZAŘÍZENÍ č.4 - Jednotlivé místnosti

4-1	Radiální ventilátor do podhledu	ks	1

Qv=105 m3/hod, P=10 W (230 V), pzv=120 Pa

vč. doběhu chodu

4-2	Radiální ventilátor do podhledu	ks	6

Qv=90 m3/hod, P=10 W (230 V), pzv=120 Pa

vč. doběhu chodu

4-3	Radiální ventilátor nástěnný	ks	2

Qv=90 m3/hod, P=10 W (230 V), pzv=120 Pa

vč. doběhu chodu

4-4	Požární stěnový uzávěr 400x200	ks	21

se servopohonem, s termoelektrickým aktivačním zařízením

s optickým hlásičem kouře a napájecí jednotkou

(napětí sestavy 230 V)

vč. 2x krycí mřížka

4-5	Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem Sonoflex 25 - Js 100	m	7

4-6	Potrubí spiro vč. tvarových kusů  Ø100	m	45

140	m	8

4-7	Spojovací a těsnící materiál	kg	8

4-8	Závěsy	kg	16

Izolace

Tepelná a hluková izolace vzd. potrubí. 6 cm minerální	m2	75

plsti + obal AL folíí.

Požární izolace vzd. potrubí. Pož. odolnost 30 min.	m2	175

6 cm minerální plsti na trny + obal AL fólií.

Nátěry

Nátěr vzd. zařízení a potrubí kde není kryto a 	m2	40

ve venkovním prostoru. Odstín dle návrhu arch.

Uvedení do chodu

1.	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	hod.	40

2.	Komplexní vyzkoušení	hod.	16

3.	Zkušební provoz	hod.	16

4.	Zaučení obsluhy	hod.	2