## List1
Tabulka provozních stavů pro větrání učebny, šaten a zázemí
Provozní stav | Uvažovaný stav (v provozu) | Průtok na reg. klapce [m3/h]: |  |  |  | Celkový přívod: | Popis stavu:
|  | pol.č.1-13 | pol.č.1-15 | pol.č.1-14 | pol.č.1-16
0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VZD jednotka je mimo provoz. Reg. klapky jsou zavřené.
1 | Šatny a zázemí | 0 | 0 | 810 | 1060 | 810 | Denní program uvede do provozu VZD jednotku pro větrání šaten a zázemí. Frekvenční měnič na jednotce sepne na 810 (1060)m3/h. Otevřou se regulační klapky (pol.č.1-14 a 1-16) na 810 (1060)m3/h. Klapky (pol.č.1-13 a 1-15) zůstanou zavřený.
2 | Učebna + šatny a zázemí | 660 | 410 | 810 | 1060 | 1470 | Denní program uvede do provozu VZD jednotku pro větrání učebny, šaten a zázemí. Frekvenční měnič na jednotce zvýšší výkon na 1470m3/h. Otevřou se reg. klapky (pol.č.1-13 a 1-15) na 660 (410)m3/h a reg. klapky (pol.č.1-14 a 1-16) zůstanou otevřeny na 810(1060) m3/h.
Poznámka: | S jinými provozními stavy není uvažováno. V případě spuštění jiných provozních stavů profese VZT není schopna zaručit správné provětrání jednotlivých místností.